## 一期工程
主要设备清单表
工程名称：陕西燃气产业研发与孵化基地分布式能源项目一期工程
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注
三 | 强弱电一体化
1 | 控制主机 | 尺寸：428*580*88mm，含16口交换机 供电电源：a) 额定频率：50Hz±2%；b) 额定电压：AC 220V±10%；c) 工作电流：2A。 软硬件配置：a) 硬件环境：CPU: Intel(R） Core（TM） i5-3320 @2.60GHz HD:标准VGA图形适配器；b) 软件环境：OS:正版Windows10 专业版；c) 分辨率：1280*1024。 接口：a) RS485接口：提供5路光电隔离型标准RS485接口；b) 以太网接口：提供15路100Mbps 以太网接口；c) USB接口：提供3个标准USB3.0接口；d) 电源接口：提供1路AC 220V电源输入接口、提供2路DC 24V电源输出接口；e) 无线网络接口：提供全网通4G路由器。 | 套 | 1
2 | 控制软件 | （1）实现机组全自动控制、节能运行和能效管理 （2）实时监控运行状况和信息查询 （3）无人值守下实现自动化节能运行； （4）分布式手自动切换 （5）优化策略控制； （6）提供云端服务。 （7）提供运行保护机制功能； （8）指令预测与评估； （9）快捷的修改和参数调整； （10）主机能效分析并关联系统优化控制算法； （11）集成暖通专家，故障在线诊断及派单服务； （12）支持扩容功能。 | 套 | 1 | 3台冷水主机、1台余热直燃机组、1台燃气内燃发电机组、3台锅炉控制、通信，多元复合冷源站模式协调控制切换选择、管理
3 | 主机能效分析仪 | 环境温度和相对湿度：0~50℃；b) 在最高温度为+50℃时，相对湿度不应超过50%；在较低温度时，允许有较大的相对湿度，但无凝露。 供电电源：a) 输入电压：AC220V±10% ~50Hz±2%；b) 静态功耗：＜30W。 防护等级：IP54。 接口技术指标： 温度采样（Pt）：1）支持三线制的t100铂热电阻接口;2）采样精度±0.15℃ 模拟量输入（AI）:1）4~20mA/0~10V可选配；2）采样精度：±0.5%FS 模拟量输出（AO）：1）4~20mA/0~10V可选配；2）输出精度：±0.5%FS 数字量输出:继电器隔离 数字量输入:光耦隔离：DC2500V RS485：1）带光电隔离；2）通信协议Modbus RTU 以太网支持10M/100M自适应 计量准确度:1) 能量计量：±3%FS;2) 流量计量：±1%FS;3) 温度传感器：B 级。 | 套 | 3 | 3台主机能效监测及监控
4 | 能量积算仪 | 参数计算及呈现内容包括：累计热量、本期热量、热水流量、进出口温度 输出接口：1路RS485接口，协议ModbusRTU。 工作电压：DC24V±5%；功耗：＜5W；工作、存储温度：-20~60℃； 流量测量精度：±5%；温度测量精度：±0.1%F.S；系统精度等级：2.0 | 套 | 3 | 3台锅炉热量采集
5 | AP1/PB01 | a) 工作环境温度 0℃～40℃； b) 相对湿度 ≤90%(20℃)，无凝露； c) 安装使用地点的海拔高度 ≤1000m； d) 输入电源电压 三相 AC 380V±10％； e) 输入电源频率 50Hz； f) 输出电压 三相 AC 0V～380V； g) 输出频率 0Hz～50Hz； h) 控制柜防护等级 IP20； i)内置国际一线品牌变频器，并能抑制谐波电流； j)配置7寸触摸屏； k)内置独立智能控制器（含软件），强弱电一体化设计。 | 套 | 2 | 2台30kw的冷冻水泵变频控制
6 | AP2/PB10 |  | 套 | 1 | 1台55kw的冷却水泵变频控制
7 | AP3/PB11 |  | 套 | 1 | 1台55kw的冷却水泵变频控制
8 | AP4/PB02 |  | 套 | 2 | 1台18.5kW的冷却水泵和1台11kW的冷冻水泵变频控制（两个弱电控制器）
9 | AP5/PB03 |  | 套 | 2 | 2台18.5kw的A栋循环水泵变频控制（两个弱电控制器）
10 | AP6/PB04 |  | 套 | 2 | 2台11kw的B栋循环水泵变频控制
11 | BP1/PB05 |  | 套 | 2 | 2台5.5kw的C栋循环水泵变频控制
12 | PX1/CB01 |  | 套 | 1 | 3台锅炉控制
13 | PX4/PB08 |  | 套 | 3 | 一台锅炉循环泵和一台燃气锅炉两个阀门控制
14 | PX2/PB09 |  | 套 | 3 | 两台锅炉循环泵控制
15 | PX3/PB07 |  | 套 | 3 | 两台锅炉循环泵（一备）和一台燃气锅炉两个阀门控制
16 | BP2/CB02 |  | 套 | 1 | 三台冷却塔风机及其阀门控制
17 | BP3/CB03 |  | 套 | 1 | 三台冷却塔风机及其阀门控制
18 | FKX1 | 工作电源：AC220±15%；防护等级IP20；内置独立控制器，强弱电一体化设计。 | 套 | 2 | 两台离心式冷水机组阀门控制
19 | FKX2 | 工作电源：AC220±15%；防护等级IP20；内置独立控制器，强弱电一体化设计。 | 套 | 1 | 一台螺杆式冷水机组阀门控制
20 | CJX01 | 840*600*200；工作电源：AC220±15%；防护等级IP20;内置独立智能控制器（含软件）。 | 套 | 1 | 一期工程负一楼传感器及表具点位数据采集
21 | CJX02 | 840*600*200；工作电源：AC220±15%；防护等级IP20;内置独立智能控制器（含软件）。 | 套 | 1 | 一期工程负一楼传感器及表具点位数据采集
22 | CJX03 | 840*600*200；工作电源：AC220±15%；防护等级IP20;内置独立智能控制器（含软件）。 | 套 | 1 | 一期工程负二楼传感器及表具点位数据采集
23 | 通讯网关 | 内置8串口服务器、24口交换机；Modbus RTU 波特率：57600br/s 或 9600br/s ；数据位：8 位；校验位：偶校验； 停止位：1 位；以太网：100/1000Mbps | 套 | 2 | 通讯网关
24 | 压差式流量计 | 工作电压：24VDC（由外部开关电源供电）；功耗：＜0.5W；最大静压：20MPa；主机进出口最大压差：200kPa；介质温度：-40~80℃；测量介质：清水、乙二醇；适用于冷热水机组的冷水、热水、冷却水流量测量。 适用流速：0.1~6m/s；测量精度：±5%标准的 RS485 通信输出 | 只 | 6 | 远传流量计
25 | 水温传感器 | 测量范围-20~100℃；；精度：B级；；输出信号：三线制铂电阻；；最大静压1.6MPa | 只 | 28 | 温度采集
26 | 超声波流量计 | 电源电压：AC220V；输出信号：4-20mA；介质温度: -40 ~ +200 ºC 测量范围：0~51000m3/h（不同管径，测量范围不同，可根据实际需要调整） 测量精度：单通道≤ ±（1 ~ 3 %）安装管径：DN 100 ~ DN2400 | 只 | 11 | 冷冻水流量、热水流量、热水流量、A/B/C栋水管流量采集
27 | 压差传感器 | 供电：DC 24V；输出信号：4-20mA；介质温度: -40 ~ 80 ºC；防护等级：IP65；测量范围和精度：0~200kpa，±0.5％ | 只 | 6 | A/B/C栋供回水管、生活热水供回水、总供回水管压差采集
28 | 室外温湿度传感器 | 防护等级IP65；；测量范围0-50℃，0-100%；湿度，精度±2%，电源DC24V | 只 | 1 | 室外温湿度采集
29 | 智能水表 | Modbus RTU协议, 485通讯（ 管段式） | 只 | 1 | 自来水用量采集
30 | 电能计量箱 | 内置电力监测仪、经电流互感器接入；额定电压：380V 测量精度：0.5S ；通讯：RS485，协议modbus-RTU | 只 | 5 | 主机电量采集
31 | 显示大屏 | 55寸 | 块 | 4 | 55寸
32 | pc电脑 | (i5 11400F 16G 256G+1T 2G独显+23.8英寸电脑显示器分辨率1920*1080） 配置键盘、鼠标等 | 台 | 2 | 工控机
33 | 监控管理软件 | 用于中央空调系统冷热源设备集中管理和控制，运维数据管理等；并支持与第三方系统进行信息集成、实现信息共享； | 套 | 1 | 用于中央空调系统冷热源设备集中管理和控制，运维数据管理等；并支持与第三方系统进行信息集成、实现信息共享；
34 | 操作台 | 尺寸定制 | 联 | 2 | 定制
35 | CB04 | a) 工作环境温度 0℃～40℃； b) 相对湿度 ≤90%(20℃)，无凝露； c) 安装使用地点的海拔高度 ≤1000m； d) 输入电源电压 三相 AC 380V±10％； e) 输入电源频率 50Hz； f) 输出电压 三相 AC 0V～380V； g) 输出频率 0Hz～50Hz； h) 控制柜防护等级 IP20； i)内置国际一线品牌变频器，并能抑制谐波电流； j)配置7寸触摸屏； k)内置独立智能控制器（含软件），强弱电一体化设计。 | 套 | 1 | 螺杆式冷水机组
36 | CB05 |  | 套 | 1 | 离心式冷水机组
37 | CB06 |  | 套 | 1 | 离心式冷水机组
38 | CB07 |  | 套 | 1 | 补水装置
39 | CB11 |  | 套 | 1 | 三台冷却水循环泵控制器
40 | CB12 |  | 套 | 1 | 真空脱气装置自带控制器
41 | CB13 |  | 套 | 1 | 软水器自带控制器
42 | CB14 |  | 套 | 1 | 补水系统自带控制器
四 | 强电部分
1 | 高压配电柜 | RAG0-12，尺寸600x2000x1000 | 台 | 4 | 选用10KV充气环网柜，满足防护等级IP67，机械寿命6000次。
2 | 变压器 | SC（B）14-1000-10/0.4KV，防护等级IP30，联接组别：Dyn11 阻抗：6%，带温度控制系统 高压分接范围：±2X2.5% | 台 | 2 | 选用环氧树脂浇注干式变压器，外带（IP30）防护罩。变压器采用强迫风冷方式。
3 | 低压出线柜 | 采用GCS型抽屉式开关柜 | 台 | 12
4 | APZ1 | 动力配电箱 | 台 | 1 | 地下一层制冷机房总配电箱
5 | APZ2 | 动力配电箱 | 台 | 1 | 地下二层水泵房总配电箱
6 | APZ3 | 动力配电箱 | 台 | 1 | 地下三层热水蓄热间总配电箱
7 | KP1~KP6 | 风机配电箱 | 台 | 6 | 能源站风机配电箱内设CPS
8 | BDMX | 变电所双电源配电箱 | 台 | 1 | 设双电源转换开关SIWOQ2-63A/4P
9 | ZBMX | 值班室双电源配电箱 | 台 | 1 | 设双电源转换开关SIWOQ2-63A/4P
五 | 安防系统
1 | 视频监控 | 200万像素、poe供电、防爆 | 台 | 30 | 22个室内摄像机、8个室外摄像机
2 | 千兆交换机 | 类型：千兆交换机；接口数量：24口；传输速度：10/100/1000Mbps、poe | 台 | 3
3 | JK-1 | 尺寸：400*300*150mm | 套 | 1 | 负一楼安防机柜
4 | JK-2 | 尺寸：400*300*150mm | 套 | 1 | 负二楼安防机柜
5 | JK-3 | 尺寸：400*300*150mm | 套 | 1 | 负三楼安防机柜
6 | JKJG | 42U，尺寸：600*600*2000mm | 套 | 1 | 值班室监控机柜
7 | 硬盘录像机 | 36路 | 台 | 1
8 | 防爆型摄像机 | 传感器类型：1/2.9英寸CMOS；像素：200万；最大分辨率：1920×1080；最低照度：彩色：0.05lux@F1.5黑白：0.005lux@F1.5 0lux（红外灯开启）；最大补光距离：40m（红外）；补光类型：红外；镜头焦距：3mm~9mm；光学变倍：3倍；通用行为分析：支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留等；热度图：支持；防抖功能：电子防抖；透雾功能：电子透雾；音频输入：1路（LINE IN；裸线）；音频输出：1路（LINE OUT；裸线）；语音对讲：支持；供电方式：DC12V/1.5A±10%POE（802.3af）；球机尺寸：防爆枪；接口类型：RJ45接口（内含200万红外网络高清防爆定焦枪、防爆挠性连接管、防爆筒机壁装支架、万向节支架、防爆控制盒和直流电源） | 台 | 4 | 负二层燃气锅炉房用
六 | 弱电施工材料
1 | 燃气计量表 | 连接方式：法兰连接 精度等级：1.5%R、1%R 量程比：1：10、1：20 被测介质温度：-30℃~+80℃ 输出信号：脉冲频率信号输出，低电平低于0.8V，高电平高于8V两线制、三线制4-20MA电流输出 供电电源：外供电24VDC，内供电：3.6V锂电池 防护等级：IP65 | 只 | 3 | 燃气锅炉用
2 | 燃气报警 |  | 套 | 1
3 | 线管 | ZR-RVV2*1.0/ZR-RVSP4*1.0/ZR-RVSP6*1.0/ZR-RVSP8*1.0/UTP6 | 套 | 1 | 按国标提供
4 | 桥架 | 200*100防火 | 批 | 1 | 按国标提供