1 工程概况	3

1.1 G316国道(F243-F444)穿越概况	3

1.2相关法律法规	3

1.3 设计参数	4

2 工程地质条件	5

2.1 工程地质条件	5

2.2 区域地质构造与地震	5

2.3 水文地质条件	6

2.4 不良地质与特殊地质情况	6

2.5 穿越工程地质评价	6

3 穿越设计	8

3.1 穿越地层选择	8

3.2 G316国道开挖穿越设计	8

3.3 防 腐	8

3.4 钢管类型及材质	8

3.5 穿越段钢管壁厚确定	8

3.6 强度校核	9

3.7 刚度校核	10

3.8 抗震校核	10

4 施工技术要求	11

4.1 基本规定	11

4.2 材料验收	11

4.3 测量放线	11

4.4 焊接与检验	12

4.5 清管、试压、干燥、氮气置换	12

4.6 管道标志、警示带	14

4.7 施工注意事项	14

4.8 施工安全要求	15

5 主要工程量	16

6 实施建议	17

- 1.1 G316国道(F243-F444)穿越概况

本工程留凤关G316国道穿越位于凤县留凤关镇留凤关村一组，采用大开挖加盖板的方式在G316国道公路桥下穿越。设计范围为F243（X=3744211.771，Y=372453.787）~F244（X=3744192.482，Y=372421.495）号桩之间的管道设计（不含线路管道连接两端穿越桩的弯管）。G316国道穿越桩之间水平长度为37.4m，稳管长度为37.4m，大开挖加盖板长度为19m。穿越段所在地区等级为三级，取强度设计系数0.5，输气管道设计压力6.3MPa，设计管道规格D219.1×6.3 L245N 无缝钢管，其制管标准符合《石油天然气工业 管线输送系统用钢管》（GB/T 9711-2017）PSL2的规定。管道防腐采用三层PE加强级防腐。

- 1.2相关法律法规

- 1.2.1遵循的主要法律、法规

1 《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令第88号，2021年修订；

2 《中华人民共和国环境保护法》中华人民共和国主席令第9号，2014年修订；

3 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中华人民共和国主席令第24号，2018年修订；

4 《中华人民共和国水法》中华人民共和国主席令第48号，2016年修订；

5 《中华人民共和国消防法》中华人民共和国主席令第81号，2021年修订；

6 《中华人民共和国水土保持法》中华人民共和国主席令第39号，2010年修订；

7 《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国国务院令第682号，2017年最新修订；

8 《中华人民共和国防洪法》中华人民共和国主席令第48号，2016年修订；

9 《中华人民共和国石油天然气管道保护法》中华人民共和国主席令第30号；

10 《中华人民共和国河道管理条例》中华人民共和国国务院令第698号，2018年修订；

11 《建设工程安全生产管理条例》中华人民共和国国务院令第393号。

12 《关于规范公路桥梁与石油天然气管道交叉工程管理的通知》交公路发【2015】36号。

- 1.2.2相关标准规范

1《输气管道工程设计规范》（GB50251-2015）；

2《油气输送管道穿越工程设计规范》（GB50423-2013）；

3《油气输送管道穿越工程施工规范》（GB50424-2015）；

4《石油天然气工业输送系统用钢管》（GB/T 9711-2017）；

5《压力管道规范 长输管道》（GB/T 34275-2017）；

6《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）；

7《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2014）；

8《承压设备焊接工艺评定》（NB/T 47014-2011）；

9《承压设备无损检测 第1部分：通用要求》（NB/T47013.1-2015）	；

10《承压设备无损检测 第2部分：射线检测》（NB/T47013.2-2015）；

11《承压设备无损检测 第3部分：超声检测》（NB/T47013.3-2015）；

12《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》（GB/T 23257-2017）；

13《石油天然气建设工程施工质量验收规范 管道穿跨越工程》（SY4207-2007）；

- 1.3 设计参数

1设计压力：6.3MPa

2设计管径：D219.1×6.3

3设计温度：常温

4输送介质: 净化天然气

2 工程地质条件

- 2.1 工程地质条件

1 地形地貌

工程区地貌单元属河谷地貌，管道穿越位于河道，场地整体地势平坦，高程为1083.30～1084.41m，高差为1.41m。

- 2.2 区域地质构造与地震

1 区域地质构造

凤县境地质构造复杂,具有地层分异明显,构造形变强烈,新构造运动活跃的特点。

印支旋回时,留凤关一带地槽,以二迭系碳酸盐和下三迭统类复理式建造为特征,属典型冒地槽带。中、晚三迭世的印支运动,形成南秦岭印支褶皱带,至此秦岭地槽封闭,秦岭区进入新的演化阶段。

燕山期运动时,秦岭在整体上升的背景上,本区局部断陷,形成不同规模的断陷盆地。同时发生大规模的以中——酸性为主的花岗岩侵入活动,经燕山运动奠定了秦岭区地质构造的基本格局。

工程区附近未发现断层以及大构造经过，工程区整体区域地质稳定，适宜管道建设。

2 地震

按照《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）、《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）附录A,凤县凤留关镇县设计地震分组为第三组，抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.15g，地震动反应谱特征周期为0.45s，地震动峰值加速度分区为0.10g。

3 地层岩性

根据现场勘探揭露，并结合室内土工试验结果，勘察深度范围内穿越两侧地层岩性自上而下描述如下：

（1）第四系全新统冲洪积层（Q4al+pl）

①含泥卵石（Q4ml）：杂色，松散～密实，饱和。分选性一般，磨圆度一般，卵石粒径10cm-30cm，局部夹飘石，最大粒径0.8m，母岩以砂岩、岩浆岩为主，空隙充填冲洪堆积淤泥。

- 2.3 水文地质条件

1 地下水

场地地下水类型主要为第四系松散岩类空隙水，主要赋存于上覆卵石土中。勘察期间场地地下水埋深0.5～0.8m,场地地下水埋深较浅，主要受河流补给影响。

2 土壤的腐蚀性评价

根据《油气田及管道岩土工程勘察规范》GB 50568-2019，第4.2.20条规定，一般地区可根据土壤视电阻率确定土壤腐蚀性等级，土壤腐蚀性分级应按《油气田及管道岩土工程勘察规范》GB 50568-2019附录A规定来确定。

采用ZC-8型接地电阻测量仪，采用四极等距法，测定地面下3.0m深度范围内的土壤视电阻率，在公路两侧各布置1个测试点，按照《岩土工程勘察规范》GB 50021-2001（2009年版）表12.2.5判定，详见表2.3-1。

表2.3-1土对钢结构腐蚀性评价

| 项 目 |  | 范围值 Ω•m | 评价 标准 | 腐蚀 等级 | 结论 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤视电阻率 | 土壤对钢管道腐蚀性 | 76. 8～85.6 | ＜20 | 强 | 弱 |  |
|  |  |  | 20～50 | 中 |  |  |
|  |  |  | 50～100 | 弱 |  |  |
|  |  |  | ＞ 100 | 微 |  |  |

据上述试验结果表明：土对钢结构具有微腐蚀性。

- 2.4 不良地质与特殊地质情况

场地及其附近未发现崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝等不良地质现象。

- 2.5 穿越工程地质评价

1 场地稳定性及适宜性评价

工程区处于凤州盆地，场地整体平坦开阔，场地四周未发现较大断裂构造。次级构造发育，多发生小规地震，整体区域地质稳定，工程区属盆地地貌，场地位于河谷，地层岩性为含泥卵石，地基土无液化影响，场地基本适宜管道建设。

2 土石等级划分

依据《油气田及管道岩土工程勘察规范》（GB 50568-2019），按照岩土的物质组成和物理力学性质进行土石工程分级，土石分级详见表2.5-1。

表2.5-1  土石工程分级表

| 岩性 | 土石等级 | 开挖方法及工具 |
| --- | --- | --- |
| 含泥卵石 | III-IV | 机械和人工开挖相结合 |

3 穿越设计

- 3.1 穿越地层选择

本工程以含泥卵石层作为开挖穿越层。

- 3.2 G316国道开挖穿越设计

采用大开挖加盖板方式穿越G316国道，穿越前应取得公路管理部门同意。G316国道穿越水平长度37.4m，大开挖加盖板长度19m，同时以马鞍式压重块稳管，稳管长度37.4m。

管道埋设深度约为3.6m，距离G316国道公路桥墩间距不小于5m，设计管道底部标高约1080m，穿越详图见DWG-0101越08-01。

- 3.3 防 腐

管道采用常温型三层PE加强级外防腐层，补口采用带配套底漆的辐射交联聚乙烯热收缩带，补伤采用聚乙烯补伤片，穿越段与一般线路管道采用统一的强制电流阴极保护系统。

穿越段防腐施工技术要求详见防腐专业设计文本DL1-0102腐01。

- 3.4 钢管类型及材质

本工程G316国道穿越管道管材采用L245N无缝钢管，制管标准采用《石油天然气工业 管线输送系统用钢管》（GB/T 9711-2017）。

- 3.5 穿越段钢管壁厚确定

留凤关国道G316穿越（F243-F244）穿越设计地区等级为三级，选取强度设计系数0.5。

穿越段直管段壁厚按下式计算：

式中：

δc-钢管的计算壁厚；

P-设计内压力（MPa）；

D-钢管外直径（mm）；

F-设计系数， K=0.5；

-焊缝系数， 取=1；

t-焊缝系数， 取t=1；

σs-材料的最低屈服强度（MPa）。

留凤关国道G316穿越（F243-F244）穿越段钢管壁厚见表3.5-1。

表3.5-1   留凤关国道G316穿越（F243-F244）钢管直管段壁厚表

| 设计内压力P（MPa） | 钢管的计算壁厚δc（mm） | 钢管选取壁厚δc（mm） |
| --- | --- | --- |
| 6.3 | 5.64 | 6.3 |

留凤关国道G316穿越（F243-F244）采用D219.1×6.3 L245N无缝钢管，标准应执行《石油天然气工业管线输送系统用钢管》（GB/T9711-2017  PSL2级）。

- 3.6 强度校核

内压产生的环向应力按下式计算：

σh=pds2δ

由内压和温度引起的轴向应力按下式计算：

σa=Esat1−t2+μσh

弹性敷设产生的弯曲应力按下式计算：

σb=EsDs2R

式中：

h--管段钢管的环向应力（MPa）；

a--管段钢管的轴向应力（MPa）；

b--管段钢管的轴向应力（MPa）；

P--管道设计压力（MPa）；

ds--钢管内径（mm）；

Ds--钢管外径（mm）；

--钢管壁厚（mm）；

Es--钢材的弹性模量（MPa）；

--泊桑系数，取0.3；

--钢材的线性膨胀系数，℃-1；取1.2×10-5℃-1；

t1--管道安装温度（C），取5C；

t2--管道输送温度（C），取25C。

R--管道弹性敷设曲率半径（mm）。

穿越段计算各单项应力后，按下式核算当量应力：

σe=σh−σa<0.9σs

计算结果如表3.6-1所示

表3.6-1管道强度校核计算成果表

| 钢管规格 | σh | σa | σb | σe | 0.9σs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D219.1×6.3 | 103.25 | -44.63 | 100 | 147.88 | 220.5 |

经计算，设计满足强度要求。

- 3.7 刚度校核

根据《油气输送管道穿越工程设计规范》GB50423-2013有关规定，穿越管段选用钢管的径厚比应小于100。经计算本穿越段钢管径厚比为34.78<100。因此，穿越段钢管的刚度均满足规范要求。

- 3.8 抗震校核

按照《油气输送管道线路工程抗震技术规范》（GB/T 50470-2017）的规定，应对地震动峰值加速度大于或等于0.2g地区内管道进行抗震设计。G316国道穿越区域地震基本烈度7度，地震动峰值加速度为0.15g，因此本工程不需要进行抗震设计和校核。

- 4 施工技术要求

- 4.1 基本规定

本工程除满足设计文件要求外，还应符合有关施工技术规范、规定要求以及国家、当地的政策和法规。施工前应征得规划、G316国道管理单位、环保、国土等相关部门的认可并取得相应协议后方可施工。施工技术要求应严格按《油气输送管道穿越工程施工规范》（GB/T 50424-2015）和《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB/T 50369-2014）。

- 4.2 材料验收

1 材料进场前，应提供相应的出厂质量说明书、按相应标准的检验合格证及外观检察，若有不符，应予以拒收。

2 钢管

本穿越段直管选用无缝钢管，制管标准采用《石油天然气工业 管线输送系统用钢管》（GB/T 9711-2017）PSL2的规定。

3 防腐材料

本穿越管段采用三层PE加强级外防腐，质量验收应执行《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》 （GB/T 23257-2017）的有关要求。

- 4.3 测量放线

1 测量放线时，应根据本工程穿越施工图设计的穿越控制桩及线路定位桩坐标点，引出相对坐标点和标高，测量、放出管沟中心线、沟宽位置。

2 本穿越桩号F243（X=3744211.771，Y=372453.787）~F244（X=3744192.482，Y=372421.495）。

- 4.4 焊接与检验

1管道焊接

（1）沟上布管前每根管子应设置管墩，管墩高度宜为0.4~0.5m；沟上布管时，管与管首尾相接处宜错开一个管径。

（2）管道的边缘至管沟边缘应保持足够的安全间距，其值不小于1m。

（3）管端坡口应根据焊接工艺规程加工、检查，管端坡口如有机械加工形成的内卷边，应用锉刀或电动砂轮机清除平整。

（4）管口组对的坡口型式符合《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB50369-2014）第10.2条的要求。

（5）在管道焊接前，应有经审查通过的焊接工艺评定，焊接工艺评定试件应符合工程施工时现场的自然条件；在其评定合格后，施工单位应编制相应焊接作业指导书；然后按焊接工艺规程进行现场组焊。

（6）管道焊接及验收应执行《钢质管道焊接及验收》（GB/T31032-2014）。

（7）焊接施工前，应制定详细的焊接工艺指导书，并据此进行焊接工艺评定。然后根据评定合格的焊接工艺，编制焊接工艺规程。焊接工艺及验收应符合《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》（GB50236-2011）及其他相关规范的有关规定。

（8）凡参加管道焊接的焊工，必须是经过焊工考试合格并持有劳动部门颁发的焊工资格证书者。连续6个月中断焊接的焊工经重新考试合格后，才能重新担任焊接作业。焊工资格考试执行《钢质管道焊接及验收》（GB/T31032-2014）的规定。

（9）新旧管道碰口焊接时，应注意焊接质量。焊前用丙酮清洗管口，保证焊缝根部焊透。碰死口温度应尽量控制在20℃，以减小温度应力。

（10）当焊接环境出现下列任何一种情况，若无有效防护措施严禁施焊：

①雨雪天气；

②大气相对湿度大于90%；

③低氢型焊条电弧焊，风速大于5m/s；

④自保护药芯焊丝半自动焊，风速大于8m/s；

⑤气体保护焊，风速大于2m/s；

⑥环境温度低于焊接工艺规程中规定的温度。

（11）每道焊口必须连续一次焊完。每层焊道焊接完毕，将层间熔渣、飞溅物、焊接缺陷及焊缝凸起清除干净后，进行外观检查，合格后方可进行下一层焊接。

（12）焊口焊接完毕，焊工应在焊缝下游（气流前进方向）距焊缝50mm处防腐层表面，用记号笔写上焊工的代号并做好记录。

（13）现场组焊当天下班前应对已焊接的管段加临时盲板封堵管端，以防脏物进入管内。

2焊缝质量检验

（1）焊缝外观检查应符合下列规定：

①焊缝外观成型应均匀一致，焊缝及其热影响区表面上不得有裂纹、未熔合、气孔、夹渣、飞溅、弧坑等缺陷；

②焊缝表面不应低于母材表面，焊缝余高应在0~3mm范围内，向母材的过渡应平滑；

③焊缝表面每侧宽度宜比坡口表面宽1mm-2mm；

④咬边的最大尺寸应符合《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）附表10.3.1中的相关规定。

⑤焊缝外观质量应符合《油气长输管道工程施工及验收规范》（GB 50369-2014）、《钢质管道焊接及验收》（GB/T 31032-2021）质量要求。

（2）管道所有焊缝应先进行外观检查，外观检查合格后，方可进行无损检测。

（3）本工程环向焊缝均应进行100%超声波和100% X射线检查。X射线检测采用《承压设备无损检测 第2部分：射线检测》（NB/T47013.2-2015）；超声波检测采用《承压设备无损检测 第3部分：超声检测》（NB/T47013.3-2015）。检查合格标准见表4.4-1。

表4.4-1  射线和超声波合格标准表

| 检测方法 | 检测技术等级 | 合格级别 |
| --- | --- | --- |
| 射线检测 | AB | Ⅰ |
| 超声检测 | -- | Ⅰ |

- 4.5 清管、试压、干燥、氮气置换

1 清管、测径

G316国道穿越段管道应进行整体单独试压，单独进行试压前应进行清管、测径。清管时，可设置临时清管设施，清管次数不宜少于2次，以排除无污物为清管合格。

清管合格完毕，应进行管道内测径。管道测径可利用清管器中部安装测径板来检验管道内径是否存在凹坑、变形等缺陷。测径板一般采用铝制，厚度12-15mm，其直径为管道内径的90%。

清管时，次数不宜少于2次，以排除无污物为清管合格。作为测径时，测径清管器到达收球筒后，拆下清管器上的测径板，若测径板无变形、无褶皱，测径合格。

管道清扫：

1）管道组装时应注意管道的清洁，防止泥土、石头等杂物进入管道。

2）管道安装完毕，焊缝无损探伤检验合格后，在试压前，应首先进行清管或吹扫，清扫次数不应少于两次，以开口段不再排除杂物为合格。清扫合格后应及时封堵。

3）管道采用清管器（球）进行清管扫线，应设临时清管装置收、发设施和放空口，清管器接收装置应选择在地势较高且60m内没有建筑物和人口的区域，并应设置警示装置。

4）临时清管设施应设立吹扫口，末段应固定可靠。临时放空口应设置在地势较高、人烟稀少的开阔地带。

5）清管合格后需进行测径，测径采用铝制测径板，直径为试压段钢管内径的90%，当测径板通过管段后，无变形、褶皱为合格。

2 试压

试压包括强度试验和严密性试验，试压介质采用无腐蚀的洁净水，试压执行《油气输送管道穿越工程施工规范》（GB/T 50424-2015）。强度试验压力为1.5倍设计压力即9.45MPa，稳压4h，以在稳压时间内压降不大于1%的试验压力和无泄露为合格。强度试压结束后将试压压力降至设计压力进行严密性试压，严密性试验压力为1.0倍设计压力即6.3MPa，稳压24h，以在稳压时间内压降不大于试验压力的1%，且不大于0.1MPa为合格。

环境温度低于5℃时，试压时应采取措施防止冰冻损伤管道，水压试验合格后应进行清扫，排净管内积水。试压前，应对试压所用管件、仪表等进行检查校验。合格才能使用。压力表精度为1.5级，温度计分度值小于1℃。

3 干燥、氮气置换

G316国道穿越段不单独进行干燥、氮气置换，与线路段一起进行干燥、氮气置换。清管、测径、干燥作业应统一指挥，并配备必要的交通工具、通信及医疗救护设备。

- 4.6 管道标志、警示带

根据《油气管道线路标识设置技术规范》（SY/T 6064-2017）的规定，在穿越段管道两端设置永久性地面标志。

1、穿越段管道标志设置要求

1）穿跨越桩：当管道穿越G316国道应在一侧设置穿跨越桩；穿跨越桩应标明管线名称、公路的名称，线路里程，穿跨越长度，有套管的应注明套管长度、规格和材质等。

2）标识带（警示带）：沟埋敷设段在管顶上方敷设标识带（警示带）。

3）警示牌：管道干线穿越公路、河流等应按交通部门有关规定设置警示牌。

2、三桩按设计要求埋设，不能将其放置在回填土上。如必须放置在回填土上，要事先将桩基下部进行夯实处理，桩标安装后分层夯填。各类桩标制作的几何尺寸、涂料规格、标识的字体朝向和埋设深度均要符合《油气管道线路标识设置技术规范》（SY/T 6064-2017）的要求。

3、穿越段管道施工完毕后，除设置标志桩、警示牌等管道标记外，为尽量减少因人为因素对管道造成的破坏，应设置警示带。警示带应按如下原则进行设置：

1）警示带设置位置距本输气管道上方（顶部）0.3~0.5m，设置宽度原则上不小于管道外径，警示带的厚度为0.15mm~0.2mm，使用寿命大于20年，颜色采用黄色，原料可用聚乙烯塑料。

2）警示带上应印刷警示语句并标明输气管道名称及大小、管理单位及其地址、联系电话等相关内容。

- 4.7 施工注意事项

1 穿越施工前应取得公路管理部门书面许可意见，施工时应与有关部门取得联系，做好相关的协调工作以保证施工顺利进行，并按有关规定恢复原始地貌。

2 施工前应再次探明和调研已建管线以及电缆、通信线等设施，如与设计图纸不符合的情况应及时通知设计单位，经设计单位核实后方可施工；施工时应根据地质情况、管道设计埋深，制定保护措施，确保开挖过程中避开和不要影响已建管线等设施的运行安全，施工前还应征得相关部门同意。

3本穿越段地下水位较浅，为保证施工安全，施工过程中应采取降水措施，避免管沟内积水或存水。降水完成后，方进行稳管等措施，稳管方式为马鞍式压重块稳管，具体做法详见DWG-0101通01-10。

7 施工单位应加强施工人员安全教育和管理，防患于未然。施工单位动火前，须取得动火许可证后，才能动火。

8 管道隐蔽前，应使用电火花检漏仪检查管道防腐层，如破损或针孔应及时修补，检测电压应符合设计或现行有关标准的规定。

9 现场的危险作业区域，如大型吊装现场、射线作业区等，应有明显的警告标志，应制定探伤安全保证措施，禁止非工作人员入内，避免对周围人员产生伤害。

- 4.8 施工安全要求

1 施工单位应当针对施工作业编制专项施工方案，经施工单位技术负责人签字后报请监理及业主审批方可实施，由专职安全管理人员进行现场监督。

2 管沟开挖时，并设置明显的警示标志；夜晚增设红灯警示标志。

3 管沟边缘不得堆放材料、机具，非施工人员禁止进入施工场地；开挖管沟作业时，应对机械作业范围内的地面采取加固措施。

4 挖土作业时上方设专人观察上方土体及边坡情况，如土体发生裂纹等异常现象，要及时通知施工人员撤离工作面，并通知施工负责人妥善处理。

5 施工开挖施工前应再次探明地下污雨水井和光（电）缆及其它管道的情况。

6 施工前应做好手续的办理，组织安全切实可行的施工方案，尽量少占用人行道、道路，避免引起事故。

7 采用起重设备下管时应符合下列规定。

1）正式作业前应试吊，吊离地面10cm左右时，检查重物捆扎情况和制动性能，确认安全后方可起吊；

2）下管时工作坑内严禁站人，当管节距导轨小于50cm时，操作人员方可近前工作；

3）严禁超负荷吊装。

- 5 主要工程量

G316国道穿越主要工程量表见表5.1-1。

表5.1-1 主要工程量

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 线路长度 | m | 37.4 |  |
| 二 | 管道组装焊接 |  |  |  |
| 1 | D219.1´6.3 L245N 无缝钢管 | m | 37.4 | GB/T9711-2017 |
| 三 | 管道防腐 |  |  |  |
| 1 | D219.1´6.3三层PE加强级防腐 | m | 37.4 |  |
| 2 | 三层结构辐射交联聚乙烯热收缩带 | 套 | 5 |  |
| 四 | 土石方量 |  |  |  |
| 1 | 土方 | m3 | 20 |  |
| 2 | 石方 | m3 | 220 |  |
| 3 | 细土回填 | m3 | 5 |  |
| 五 | 焊接检验 |  |  |  |
| 1 | 超声波探伤 | 口 | 5 |  |
| 2 | X射线照相 | 口 | 5 |  |
| 3 | 强度及严密性试压 | m | 37.4 |  |
| 4 | 清管测径 | m | 37.4 |  |
| 六 | 征地 |  |  |  |
| 1 | 施工临时占地 | m2 | 400 |  |
| 七 | 附属工程量 |  |  |  |
| 1 | 钢筋混凝土盖板 |  |  |  |
|  | 规格2000×1000×200（mm） | 块 | 19 |  |
| 2 | 马鞍式压重块 | 组 | 19 |  |
| 3 | 抽水台班 | 台班 | 10 |  |
| 4 | 穿路桩预制及安装 | 个 | 2 |  |
| 5 | 警示牌 | 个 | 1 |  |
| 6 | 警示带 | m | 40 |  |

- 6 实施建议

业主应取得规划、环保、国土、G316国道管理单位关于G316国道穿越许可的具体意见及书面函件，方可进行施工。