## 陕西燃气集团工程有限公司

## 咸阳市热力公司利用热电联产热网

## 新建及改建项目二期工程无损检测

# 竞争性谈判采购文件

## 陕西燃气集团工程有限公司

## 项目管理部（安全办公室）

## 二〇二三年十一月

陕西燃气集团工程有限公司

咸阳市热力公司利用热电联产热网新建

及改建项目二期工程无损检测报价要求文件

我公司拟对咸阳市热力公司利用热电联产热网新建及改建项目二期工程无损检测，工程具体情况如下：

一、项目名称：咸阳市热力公司利用热电联产热网新建及改建项目二期工程

二、工程概况：

1、工程地点：陕西省咸阳市渭城区

2、工程概况：本工程属咸阳市热力公司利用热电联产热网新建及改建项目二期工程，热源为秦汉新城境内的陕西渭河发电有限公司4x300MW机组提供的高温热水。供热管网采用闭式双管制枝状管网布置，主要采用直埋敷设，热用户与供热管网采用间接连接，供热管道设计工作压力为1.6MPa，供热介质为120/60℃高温热水，由一级供热管网送入各小区换热站，经水﹣水换热后制备热用户所需的低温热水，供给热用户冬季采暖。

- 3、检测技术服务内容：热力管道焊缝无损检测。

- 4、检测技术服务方法：射线检测

- 5、项目检测清单：

| 序号 | 名称 | 检测方法 | 单位 | 参考数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无损检测 | 射线检测 | 张 | 11681 |  |

- 三 、工期要求

合同期限：开工日期：以甲方实际要求开工日期为准；完工日期：以甲方实际确认完工日期为准；合同工期总日历天数为：  2  年。

乙方收到甲方下达通知   当日   需到达现场提供检测服务，  4  小时内出具检测报告。

- 质量标准及质量保证期限：

1、无损检测方法、检测比例、执行标准、合格级别均按照甲方委托单内容执行。

射线检测：检验标准： GB/T 12605-2008及NB/T 47013;

验收标准： ①检测比例100%,合格级别II级；

②抽检焊缝，合格级别B级。

所有对接焊缝，若发现焊缝质量有不合格时，其不合格部位必须返修,返修后仍按原检测方法进行探伤。

2、质量承诺

乙方必须对检测的真实性、准确性负责。焊缝底片质量合格率要达到100%,并符合检验标准的要求。如有不符合上述的必须及时补拍，焊口拍摄张数和有效长度应符合标准要求。底片缺陷的评定准确性应达到98%以上。裂纹、未熔合等危险缺陷不允许存在漏评或错评。焊缝的探伤比例必须达到设计图纸和施工规范的要求。

3、质量保证期：射线探伤底片等资料代业主保管七年以上。

五、报价人资格条件

1.具有独立法人资格,且具备有效合格的统一社会信用代码的营业执照，以及有效的开户许可证。

2.具有国家市场监督管理总局颁发的“中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证书”无损检测资质证书（常规检测CG）；

3.具有省级/市级环境保护厅颁发的辐射安全许可证，省级质量技术监督局颁发的“检验检测机构资质认定证书”；

4.技术负责人取得射线照相检测RT（II/Ⅲ）资质的从业人员资格；持有特种设备检验检测人员执业注册证书（注册于申请人单位，包括所需专业及级别）；

5.无损检测人员具有特种设备检测人员执业注册证书，评片应由取得Ⅱ级及其以上资格证书的检测人员承担；

6.近三年不少于3个类似工程业绩及合同；

7.信誉要求：不得列入国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）严重违法失信企业名单（黑名单）、不得列入信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）失信惩戒名单、不得列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人名单（被执行人包括投标人、法定代表人）。（提供以上三个网站四项内容查询结果截图）；未列入《延长石油集团失信交易商名单》。

8.业绩要求：提供近三年类似检测业绩不少于3个。

六、报价编制要求

1、编制依据：

1.1组价应依据自身施工实力和市场情况确定的工程报价价格。但各报价人的计价均须有依据，对于粗制滥造、高估冒算、扰乱投标秩序的报价，招标人有权取消其报价资格。

1.2设计文件（图纸及其说明）。

1.3正常的施工组织及施工方法、施工规范和验收规范。

1.4凡涉及报价的，报价人均应在报价中计列；如报价书中未列出，则认为已经综合考虑在其它项目中，不再调整。

2、其他事项

2.1报价人应充分考虑本工程的实际，依据设计施工图、答疑纪要、澄清和修改通知，根据企业自身情况、施工经验、现场环境以及谈价文件的要求，进行自主报价。

2.2报价人的投标报价，应是完成本工程范围及工期、质量的全部要求的工程内容。

2.3投标报价均包括但不限于人工费、机械费、管理费、利润、保险费、规费、税金、安全和文明施工措施、技术措施费、风险费、政策文件规定的各项费用和支出，以及报价人在报价前明示或暗示的所有风险、责任和义务。报价人在投标报价时应考虑以下因素：人工费、机械费社会价格浮动因素，工程所在地的交通运输条件、施工环境和地方不良势力的影响，停水、停电及外部因素或征迁协调，设变更等造成停窝工的损失。

2.4凡因投标人对图纸、设计文件阅读疏忽或误解，或因对施工现场、施工环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，均由报价人承担。

2.5报价人报价前应到现场踏勘以充分了现场实际情况后再进行报价，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔、价款调整或工期延长申请将不被批准。报价人踏勘现场发现的与工程计价有关的任何因素均应考虑在投标报价中。

2.6工程施工的协调外部环境等不可预见问题的处理，如施工场地所在地村组强行要求分包工程、供应地材等，由报价人负责，要求报价人现场踏勘调研、评估，所需相关费用一并进入报价。

2.7在合同履行期间，不论发生何种状况，报价人均不得以任何借口提出增减合同价款的要求。

2.8报价人应综合考虑各种因素进行报价，凡在报价中未列明的，将视为优惠，认为报价人自行放弃该部分费用，结算时不进行调整。

2.9报价实行固定综合单价，报价单位充分考虑各种风险，单价一次包死，不予调整。报价清单数量只作为报价参考，不作为签订合同及最终实施及结算依据。具体工程量按照最终确定单价及现场确认工程量据实结算。

2.10 提供6%增值税专用发票。

2.11报价人须保证人员组织达到甲方及业主的施工进度要求并在报价中综合考虑抢工及窝工等发生的费用及风险费用。

七、工程质量、安全、环境保护目标

1、工程质量目标：合格

2、安全生产、环境保护目标：

2.1 不发生生产安全事故和火灾事故；

2.2 杜绝人身伤亡事故；

2.3 杜绝机械设备事故；

2.4不发生交通责任事故；

2.5 不发生违法犯罪及违反治安管理条例的行为；

2.6 不发生环境污染事故；

2.7 不发生食物中毒事故；

2.8 搞好现场管理，达到文明施工要求。

八、递交报价资料及时间

参加报价的单位须提供以下资料：

- 报价响应函；

- 授权委托书（法定代表人签字的，不需要提供）、被授权人身份证复印件，法人身份证复印件；

- 报价单；

- 营业执照、开户许可证、资质等相关证明文件；

- 近三年不少于3个类似检测业绩及合同（复印件加盖公章）；

- 主要检测技术人员配置表及资质证明；

- 拟投入本工程的主要检测仪器、设备配置表；

- 不得列入国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）严重违法失信企业名单（黑名单）、不得列入信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）失信惩戒名单、不得列入中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人名单（被执行人包括投标人、法定代表人）。（提供以上三个网站四项内容查询结果截图）；未列入《延长石油集团失信交易商名单》；

- 对报价文件及合同条款的服务承诺和补充；

- 报价函回执

- 报价文件份数及其他要求：一套正本、两套副本，报价文件每一页必须均加盖报价单位印章并经法定代表人或其委托代理人签字（章）。由委托代理人签字或盖章的在报价文件中须同时提交报价文件签署授权委托书。

- 除报价单位对错误处需修改外，全套报价文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由报价单位加盖报价单位的印章或由报价文件签字人签（章）。

- 密封要求：封套上应载明投标人名称、投标人地址、项目名称

- 投标文件在2023年11月13日上午10：30前不得开启。

- 报价文件递交资料时间：2023年11月13日上午10：30前，地点为陕西燃气集团工程有限公司中钢大道。逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，招标人不予受理。

11、联系方式

联系地址：陕西燃气集团工程有限公司中钢大道

联系人：常志帅    联系电话：18303410687

项目经理：徐展      联系电话：15829040620

九、确定单位程序

依据各单位提交的报价文件，由谈判小组依次与递交合格报价单的单位进行谈判，谈判后各单位根据实际情况进行第二次报价。谈判小组依据第二次报价，以最低价确定本项目服务单位。

十、合同格式及条款

合同编号：RQGC-J-2021-

陕西燃气集团工程有限公司

咸阳市热力公司利用热电联产热网新建
及改建项目二期工程无损检测技术服务合同

项目名称:  咸阳市热力公司利用热电联产热网新建及改建项目二期工程

委 托 方（甲方）： 陕西燃气集团工程有限公司

检 测 方（乙方）：

签订地点： 陕西省西安市经济技术开发区

签订时间：      年      月      日

咸阳市热力公司利用热电联产热网新建及
改建项目二期工程无损检测技术服务合同

委托方（甲方）： 陕西燃气集团工程有限公司

单位注册地： 西安经济技术开发区开元路2号925号

法定代表人： 甘霖

项目联系人： 徐展

联系方式 ： 15829040620

通讯地址：  陕西省咸阳市秦都区新华大厦12层6号

检测方（乙方）：

单位注册地：

法定代表人：

项目联系人：

联系方式 ：

通讯地址：

合同双方同意对  咸阳市热力公司利用热电联产热网新建及改建项目二期工程  项目检测技术服务事宜，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》之规定，达成如下协议，由签约各方共同恪守。

1. 项目名称： 咸阳市热力公司利用热电联产热网新建及改建项目二期工程

2. 检测技术服务目标：  /

3. 检测技术服务内容：  热力管道焊缝无损检测

3.1检测技术服务方法：射线检测。

4. 合同履行地点和工期：

4.1 工期：开工日期：以甲方实际要求开工日期为准；完工日期：以甲方实际确认完工日期为准；合同工期总日历天数为：  24  个月

乙方收到甲方下达通知   当日   需到达现场提供检测服务，  4  小时内出具检测报告。

4.2履行地点： 咸阳市热力公司利用热电联产热网新建及改建项目二期工程

5. 工作条件和协作事项：  /

6. 项目验收：

6.1 验收标准： 按照6.2条执行

6.2质量标准及质量保证期限：

（1）无损检测方法、检测比例、执行标准、合格级别均按照甲方委托单内容执行。

射线检测：检验标准：  GB/T 12605-2008及NB/T 47013;

验收标准：①检测比例100%,合格级别II级；

② 抽检焊缝，合格级别B级。

所有对接焊缝，若发现焊缝质量有不合格时，其不合格部位必须返修,返修后仍按原检测方法进行探伤。

(2)质量承诺

乙方必须对检测的真实性、准确性负责。焊缝底片质量合格率要

达到 100%,并符合检验标准的要求。如有不符合上述的必须及时补拍，焊口拍 摄张数和有效长度应符合标准要求。底片缺陷的评定准确性应达到98%以 上。裂纹、未熔合等危险缺陷不允许存在漏评或错评。焊缝的探伤比例必 须达到设计图纸和施工规范的要求。

3、质量保证期：射线探伤底片等资料代业主保管七年以上。

6.3验收方式：  /

7. 检测费用：

7.1 合同暂估总价：  本合同为固定单价合同，完工后检测费用依据现场实际发生量据实结算，单价不变，总价相应调整，且甲方有权在不含税单价不变的情况下对实际需求计划作出调整；不因乙方检测次数的增减与国家税率政策的调整而变化，若此税率和国家调整后的该合同要适用的税率发生变化，含税单价按照国家调整后的新税率进行调整。

7.1.1项目检测单价表

| 序号 | 名称 | 检测方法 | 单位 | 含税单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无损检测 | 射线检测 | 张 |  |  |
| 备注 | 税率：6% |  |  |  |  |

7.2 合同价款的结算和支付方式：

7.2.1发票：乙方应向甲方提供增值税专用发票， 6% 票面税率依据国家相应的税率规定。

7.2.2乙方应在开票之日起  5  日内将发票送达甲方，甲方签收发票的日期为发票的送达日期。乙方提供增值税发票必须交甲方办理发票交接手续，无甲方指定经办人员签字，视为乙方未提供增值税发票，如发生增值税发票丢失，由乙方承担责任。乙方开具的发票不合格的，甲方有权退回并延迟支付合同约定的应付款项，且不承担任何违约责任，乙方的各项合同义务仍按照合同履行。不合格发票包括但不限于以下情形：开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供的发票；开具发票种类错误；开具发票税率与合同约定不符；发票上的信息错误；因乙方延迟送达、开具错误等原因造成发票认证失败等。

7.2.3乙方未按合同约定开具增值税发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定的税率的，乙方除应赔偿由此给甲方造成增加的成本费用外，乙方还应向甲方支付合同结算金额（包含增值税）5%的违约金，同时甲方有权终止合同。

7.2.4乙方开具虚假、作废等无效发票或者违反国家法律法规开具、提供发票的；乙方应自行承担相应法律责任，并向甲方支付合同结算金额（包含增值税）5%的违约金；乙方提供履约保证金的，甲方有权扣除乙方全部相当于甲方损失金额的履约保证金，以上违约或履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方应予以赔偿；乙方重新开具的发票仍与合同约定不符的，乙方除按本项前述约定承担责任外，甲方拒绝接收；乙方无法开具发票的，乙方除按本项前述约定承担责任外，还应赔偿由此给甲方造成的全部损失，甲方有权终止合同。

7.2.5如乙方不能按照甲方要求提供增值税专用发票，则乙方应按不含税价格提供增值税普通发票，甲方不再另行支付相应税款。

7.2.6因乙方自身纳税人身份、纳税方式等变化引起的适用的增值税税率变化，如因此给甲方造成的损失应由乙方承担。

7.2.7如甲方丢失增值税专用发票联合抵扣联，乙方应向甲方提供专用发票记账联复印件及主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》。

7.2.8如获得开具的汇总专用发票，则乙方应提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖发票专用章。

甲方开具增值税专用信息：

统一社会信用代码：916101323537625614；

单位名称：陕西燃气集团工程有限公司；

单位注册地址：西安经济技术开发区开元路2号925室；

单位电话：029-62738675；

开户银行：中国民生银行股份有限公司西安经济技术开发区支行；

账号：695245636。

乙方信息：

统一社会信用代码：

单位名称：

单位注册地址：

单位电话：

开户银行：

账号：

以上付款支付方式包括电汇、支票、承兑汇票等，甲方不承担相关手续费、贴现费等财务费用，乙方不等因甲方未完全履行支付义务而影响甲方的工程质量和进度。

7.3 付款结算账号信息：

账户名称：

开 户 行：

账    号：

7.4 发票种类及税率： 增值税专用发票  ；6%税率

7.5结算支付时间：工程进度款根据工程形象进度拨付。乙方于每月25日前向甲方送报当月已完成工程量进度表、检测报告，一式四份。甲方按照本工程形象进度按月支付工程进度款，双方确定每月结算金额，乙方办理完相关付款手续后甲方支付每月结算款的70%，工程竣工验收合格后付至结算金额的90%，剩余10%为质保金，本工程竣工验收合格之后两年，如未发生检测质量问题，则方可一次性付清尾款（不计息）。

8. 乙方权利和义务：

8.1乙方在检测施工中必须严格遵守相关标准和设计文件，保证检测质量；

8.2乙方负责安排满足检测需要的检测人员和设备，确保检测工作的质量和进度。特殊情况下，按甲方通知，乙方应及时赶赴现场进行施工；

8.3及时准确地反馈检测结果。并对所出具检测报告的准确性、公正性、客观性负责；

8.4检验应严格执行国家现行有关标准、规范的规定；

8.5出具的检验报告应符合国家现行有关标准、规范的规定，并对检验报告承担相应的法律责任；

8.6认真对待甲方对检验报告提出的异议，并及时做出明确答复；

8.7及时、准确的为甲方提供合同检测范围内的检测服务；

8.8检测工程中，如出现超标性缺陷时，乙方在做到及时通知外，还应提出原因分析和建议性的返修方法，协助作业人员改进焊接工艺；

8.9及时向委托方和建设工程质量监督站提交检测服务；

8.10乙方在完成检验工作后三个工作日内向甲方提供检验报告；

8.11乙方须根据甲方要求做好施工计划，不得无故拖延工期（因不可抗拒因素影响，工期顺延），且应保证检测结果的真实性、准确性。乙方须无条件服从甲方管理，若因探伤单位人员配备不足，工作效率低等原因, 影响工程进度，甲方有权随时解除合同；

8.12顶管及特殊抢工部分乙方须在4小时之内出检测结果。

9. 甲方权利和义务：

9.1 严格按照国家现行标准、规范的规定进行抽样，并对试样的真实性、代表性负法律责任；

9.2 凡需见证取样送检项目，见证人应签名认可，并对试样的真实性，有效性负法律责任。

9.3 在收到检验报告十五日内，有权对乙方的检验报告提出异议，并要求乙

方及时给予答复。

9.4应向乙方提供可证明工程建筑面积的有效文件，如中标通知书、合同、图纸等。

9.5指派一名专人负责送检登记，领取报告等工作联系。

- 健康安全环保：

10.1工程实施前，乙方自行解决现场安全和环境的危害识别。

10.2乙方须按施工现场安全环境危害识别和施工过程特点，制定施工安全环境防范保护措施。

10.3乙方应负责现场非检测人员的安全防护的监督工作，必要时通知 有关单位撤离检测现场，应按照规定划定控制区和管理区、设置警告标志，并派人员警戒，防止非检测作业人员闯入辐射区，检测工作人员应佩带剂量计，并携带计量报警仪。因此造成事故和纠纷由乙方负责。

10.4施工中乙方必须遵守国家有关规定和甲方的相关规章制度，否则发生的各类事故、造成的环境破坏和各种损失由乙方负责，需要甲方配合解决安全防护问题时，应及时通知甲方。

- 合同变更及解除：

11.1双方协商一致，可变更或解除合同。变更或解除合同应釆用书面形式.

11.2乙方若转包给其他公司，甲方有权立即解除该合同，并要求乙方支付 10000元违约金。

11.3若因乙方工作原因影响甲方进度、质量，甲方有权随时解除该合同。

- 违约责任：

双方确定：任何一方违反本合同约定，造成检测技术服务工作停滞、延误或失败的，按以下约定承担违约责任：

12.1乙方未按国家现行标准、规范、检验方法进行检验时，甲方有权解除本合同，并按照合同结算款的20%要求乙方支付违约金。

12.2任何一方存在违反国家有关规定，违反方应承担相应的法律责任。

13. 争议的处理：

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的，依法向合同签订地人民法院起诉。

14. 其他特别约定条款：  /

15. 合同的效力

15.1本合同自双方法定代表人或者授权代表签字并加盖合同专用章或者单位公章之日起生效。

15.2本合同一式  捌  份，甲方执  陆  份，乙方执  贰  份，具有同等法律效力。

15.3本合同共有  壹  个附件，附件名称： 《安全生产协议》 。本合同附件是本合同不可分割的一部分，与本合同主文具有同等法律效力。

（以下无正文）

（签字盖章页）

委托方（盖章）：                       检测方（盖章）：

负责人（签字）：                       负责人（签字）：

单位注册地址：西安经济技术开发区        单位注册地址：

开元路2号925室

联系电话：                             联系电话：

签订日期 ：    年    月    日          签订日期：     年    月    日

附件:

安全生产协议

甲方： 陕西燃气集团工程有限公司

乙方：

为了贯彻国家“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针， 落实《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》、《安 全生产许可证条例》等有关安全生产法律、法规，按照“谁主管、谁负责” 的安全生产原则，明确各自管理范围内的安全生产责任，确保实现本项目 安全生产管理目标。甲乙双方在签订施工合同的同时，双方就安全生产管 理事项协商达成一致，签订本协议，双方必须严格执行。

一、	工程项目概况

工程项目名称:咸阳市热力公司利用热电联产热网新建及改建项目二期工程

工程地点：咸阳市渭城区

承包范围：项目范围内的热力管道焊缝无损检测

二、	工程项目期限

1、开工日期：以甲方实际要求开工日期为准；

2、完工日期：以甲方实际确认完工日期为准；

3、合同工期总日历天数为：  24   个月。

三、项目安全管理目标

（一）安全生产目标

1、轻伤事故负伤频率不超过  1%   ;

2、重伤事故发生率不超过 0.1% ；

3、设备事故（直接损失500元以上）为零；

4、火灾事故（直接损失500元以上）为零；

5、职工承担对等以上责任的交通事故为零；

6、爆炸事故为零；

7、中毒死亡事故为零；

8、死亡事故为零。

（二）文明施工目标（指省级、市级）

K达到陕西省省级文明工地标准要求；

（三）职业健康目标

1、杜绝发生一次10人以上的食物中毒事故；

杜绝发生3人以上同一种职业病因引起的职业病；

（四）环境目标

1、杜绝发生环境污染投诉事件；

2、污水、废气、噪声、建筑垃圾达标排放。

四、甲方责任

1、贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护、消防安全、环境保护等法 律、法规。及时传达上级安全生产、劳动保护、消防安全、环境保护文件 和会议精神。

2、甲方由      同志主管安全生产管理。

3、负责贯彻质量、环境、职业健康安全管理体系、安全生产责任保证 体系（安全生产责任制、安全规章制度、安全技术操作规程），并负责对 乙方相关人员培训和监督指导。

4、负责监督检查乙方安全生产组织机构的建立，专职安全管理人员的 配备，安全管理目标分解落实情况。

5、对乙方各级人员安全生产责任制的落实，安全规章制度执行等情况 进行监督检查。

6、负责监督检查乙方安全施工专项资金的提取，专列账户，专款专用 情况，并督促乙方保证足够的安全生产投入和有效实施。

7、组织安全生产教育培训，负责检查乙方有关管理人员安全生产培训 持证情况。

8、组织特种作业人员参加有关部门举办的专门的安全教育培训，监督 检查乙方特种作业人员持证上岗情况。

9、织织对从事新材料、新工艺、新技术、新设备的操作人员进行专门 的安全技术教育培训，监督检查乙方有关技术人员进行安全技术交底情况。

10、负责组织促进安全生产、文明施工各项活动的开展，并负责安全 管理创优、文明工地申报工作。

11、负责审批施工组织设计和安全施工专项方案，并其实施情况进行 监督检查。

12、负责监督检查危险性较大的大跨度、大高度、大承载力的模板支 撑、深基坑支护、特殊结构作业、大型机械和自提升式脚手架等安全设施、 设备等专项安全施工方案的编制、论证和验收情况。

13、督促检查乙方对施工现场危险的危险源和环境因素进行辩识、评 价、建立重大危险源和重大环境因素清单、编制重大危险源和重大环境因 素管理方案情况，并对管理方案实施情况进行监督检查。

14、督促乙方做好环境保护和职业病防治工作。

15、负责组织安全生产定期不定期检查，专项治理检查，文明施工创 建检查，及时消除生产安全事故隐患.

16、负责监督检查生产安全事故应急预案的编制、演练和评审情况。

17、负责生产安全事故和职业病的统计和上报工作。

五、乙方责任

1、乙方按甲方规定，明确由       同志为乙方主要负责人（证件名称：          ；证件号码：          ；电话号码：         ）并对本单位施工范围内的安全生产管理工作负全面责任；由       同志为乙方技术负责人（证件名称：          ；证件号码：          ；电话号码：         ），对本单位施工范围内的技术、质量工作负全面责任；专业分包方在施工期间的安全生产活动，纳入总包安全管理范围。

2、按甲方规定，建立安全管理组织，按规定配备专职安全管理人员、 本项目由同志负责乙方施工现场安全监督管理工作。

3、乙方必须遵守国家有关安全生产、劳动保护、消防安全、环境保护等相关法律、法规及条例，贯彻执行甲方安全生产责任制，安全规章制度, 安全技术操作规程。执行质量、环境、职业健康安全管理体系，严格按照上述法律、法规、条例、甲方安全生产责任制、安全规章制度、安全技术 操作规程、质量、环境、职业健康安全管理体系组织施工。承担由于自身管理缺陷、安全措施不力造成的案件、事故、事件等责任和因此发生的费用.

4、按甲方要求对项目危险源、环境因素进行辩识评价，针对评价出的重大危险源、重大环境因素制定管理方案，并报甲方审批后组织实施。

5、保证项目足够的安全生产投入并有效实施。

6、乙方为所有从业人员办理合法的用工手续。管理人员必须具备安全教育培训合格证.特种作业人员具备特种作业操作证。从业人员经过三级安全教育培训，并经考核合格。乙方因违反上述规定造成的案件、事故、 事件等，乙方承担其法律责任和因此发生的费用。

7、釆取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法和妨碍治安的行为。保持安定局面并且保护工程周边人员和财产不受上述行为的危害。否则，乙方承担由此造成的一切损失及费用。

8、乙方必须严格执行保安制度，门卫管理制度。做好工人和管理人员的行为规范，遵章守纪等方面的管理。严禁上班前喝酒，寻衅闹事。乙方承担因自身管理不善造成的法律责任和经济损失。

9、乙方必须按照国家规定，为从业人员办理工伤保险，为从事危险作业人员办理意外伤害保险。

10、乙方必须按照国家规定，为从业人员配备符合国家标准和行业标准的劳动保护用品。

11、乙方必须执行安全技术交底制度、班前安全活动制度，告知作业人员相应的作业环境、操作规程、防范及紧急避险措施，并做好跟踪检查 管理工作。

12、乙方配置特种作业人员必须满足施工要求，所配置的特种作业人员必须经上级有关部门安全教育培训，做到100%持有效的特种作业操作 证上岗。

13、乙方必须建立定期不定期的安全生产检查制度，组织技术、安全人员自查、巡逻，自觉接受和配合上级及甲方有关部门的安全检查，及时 消除安全事故隐患。

14、乙方必须严格安全检查、事故隐患整改不符合要求的，甲方有权按规定处罚。

15、乙方应按甲方的要求设置施工现场安全防护设施。执行安全防护设施、设备验收制度和施工作业交接班制度。安全防护设施、设备，不验收或验收不合格不得使用。

16、乙方自备及租赁的各类施工机械设备，必须符合国家技术标准和行业技术标准，且机械性能良好，各种安全防护装置齐全、灵敏、可靠。

17、乙方必须在施工现场危险部位、场所悬挂安全标志和和警示牌，并认真维护和管理，随意拆除和挪动。

18、乙方必须严格按照甲方消防管理规定组织施工，明确消防负责人， 自觉接受上级及甲方的消防安全检查，乙方承担由于消防管理缺陷和自身 消防措施不力造成的火灾事故责任和经济损失。

19、乙方编制的安全施工专项方案（措施），必须报甲方审批后严格执 行。若改变原方案必须重新报甲方审核批准。

20、乙方编制的生产安全事故应急预案，必须报甲方审批，并按审批后的生产安全事故应急预案组织演练、评审，做好演练、评审记录。

21、乙方必须认真执行文明施工和卫生管理制度，保护环境，做到水、 气、声、渣达标排放，保持场容场貌整洁和办公区、生活区的卫生整洁， 做好职业病的防治工作，力争所确定的文明创建目标的实现。

22、乙方如果发生生产安全事故，应立即向甲方主要负责人报告，同 时积极组织抢救，采取相应的措施保护好现场，如因抢救伤者必须移动现 场设备、设施时要做好记录或拍照摄像。

23、乙方要积极配合政府部门、甲方对事故的调查和现场勘查。凡因 乙方隐瞒不报，做伪证或擅自损毁事故现场，乙方承担所造成的法律责任 和经济责任。

24、乙方如果发生生产安全事故，必须负责伤亡者及其家属接待和善 后处理工作。乙方承担因此而发生的一切经济费用。

25、乙方每月向甲方上报生产安全事故和职业病统计报表。

六、	法律责任

1、法律责任执行《中华人民共和国安全法》和《建设工程安全生产管理条例》以及国家相关法律法规。

七、	其他

1、在施工中执行安全条款时，本协议具有优先权。

2、本协议书作为施工合同附件，具有同等效力。

3、本协议自签订之日起生效，工程竣工交工后终止。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

法定代表人或委托代理人：             法定代表人或委托代理人：

日期：                               日期：

（正本/副本）

## 陕西燃气集团工程有限公司

## 咸阳市热力公司利用热电联产热网

## 新建及改建项目二期工程无损检测

谈判报价文件

投标人名称（公章）

二〇二三年十月

目  录

一、报价响应函

二、法定代表人授权委托书

三、报价单

四、营业执照、开户许可证、资质等相关证明文件

五、近三年不少于3个类似检测业绩及合同（复印件加盖公章）

六、主要检测技术人员配置表及资质证明

七、拟投入本工程的主要检测仪器、设备配置表

八、投标人在“国家企业信用信息公示系统”网站、“信用中国”网站未被列为失信被执行人、中国执行信息公开网失信被执行人名单（被执行人包括投标人、法定代表人）（提供查询结果网页截图）；未列入《延长石油集团失信交易商名单》

九、对报价文件及合同条款的承诺和补充

十、报价函回执

- 报价响应函

致：陕西燃气集团工程有限公司：

根据贵方  咸阳市热力公司利用热电联产热网新建及改建项目二期工程无损检测  项目的报价邀请，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址) 提交投标响应文件正本壹份、副本一式  份。

我方承诺如下：

- 投标总价为大写 （人民币）              ；小写（人民币）￥         元（用文字和数字表示的投标总价）。

- 工期：乙方收到甲方下达通知          需到达现场提供检测服务，       小时内出具检测报告。

3）如果成交，我们根据投标文件的规定，履行合同的责任和义务。

4）我们已详细阅读和审核全部招标文件（含修改部分，如有的话），及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

5）我们同意在投标有效期内（自投标之日起90天内），本投标响应函对我方具有约束力。

6）同意提供贵方可能另外要求的与本投标有关的任何证据和资料。

7）除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8）与本投标有关的一切正式往来通讯为：

联系地址：                        邮政编码：

电    话：                        传    真：

投标人名称（盖章）：

投标人法定代表人签字或盖章：             日    期：

二、法定代表人授权委托书

致：陕西燃气集团工程有限公司

(投标人名称)按中华人民共和国法律于（  年  月  日 ）成立。(法定代表人姓名)特授权（ 被授权人姓名 ）代表我公司全权办理针对本次   咸阳市热力公司利用热电联产热网新建及改建项目二期工程无损检测   的投标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

委托期限：自   年   月   日至    年   月   日

本授权书于      年   月   日签字生效，特此证明。

| 被授权人签字或盖章： | 法定代表人签字或盖章： |
| --- | --- |
| 职务： | 职务： |
| 身份证号： | 身份证号： |
| 所在部门： |  |

附：法定代表人、被授权人二代身份证（正反面）复印件

投标人名称（公章）

日期：

三、报  价  单

致：陕西燃气集团工程有限公司

- 就贵公司  咸阳市热力公司利用热电联产热网新建及改建项目二期工程无损检测   事宜，结合我方在施工领域的经验以及市场行情，我方本项目报价为：

| 序号 | 名称 | 检测方法 | 单位 | 参考数量 | 含税单价 （元） | 含税单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无损检测 | 射线检测 | 张 | 11681 |  |  |  |
| 含税总价（元） 税率：6% | 人民币大写： 小写（￥： 元） |  |  |  |  |  |  |

- 一旦贵单位确定由我方承担本项目检测服务工作，我方承诺将全力提供优质服务。

报价人：                  （盖章）

法定代表人

或其委托代理人：

年   月   日

四、营业执照、开户许可证、资质等相关证明文件

五、近三年不少于3个类似检测业绩及合同（复印件加盖公章）

六、主要检测技术人员配置表及资质证明

七、拟投入本工程的主要仪器、设备配置表

八、提供在国家企业信用信息公示系统严重违法失信企业名单（黑名单）、信用中国失信惩戒名单、中国执行信息公开网失信被执行人名单（被执行人包括投标人、法定代表人）三个网站四项内容查询结果截图

九、对报价文件及合同条款的承诺和补充

致：陕西燃气集团工程有限公司

首先对贵公司各级领导邀请我公司参与  咸阳市热力公司利用热电联产热网新建及改建项目二期工程无损检测  分包投标报价表示万分的感谢！根据贵方报价文件及有关规定的要求，经考察项目现场和研究上述报价文件、合同条款、图纸、工程建设标准及其他有关文件后，我方完全响应贵公司的报价文件要求，现作以下郑重承诺：

- 施工安全保障承诺：

- 保证提供技术服务承诺：

- 技术检测人员到场承诺：

投标人：                        （签章）

年    月    日

- 十一、陕西燃气集团工程有限公司

- 咸阳市热力公司利用热电联产热网新建

- 及改建项目二期工程无损检测报价函回执

我公司同意并接受该项目报价函的内容，参与贵公司:  咸阳市热力公司利用热电联产热网新建及改建项目二期工程无损检测  的报价。我公司将安排           （先生/女士）作为本次报价的联系人，联系电话为             。我们将按贵公司要求提交相应文件，对于报价期间的部分往来文件我们接受以电邮/传真方式进行传递。

单位（盖章）：

年    月   日