陕西燃气集团工程有限公司

容西片区F单元、G单元（含BCE单元3个地块）安置房及配套设施项目及4所学校红线内居民用户燃气工程施工标段一

调压箱采购

报价要求文件

陕西燃气集团工程有限公司

项目管理部（安全办公室）

二〇二三年十一月

陕西燃气集团工程有限公司

容西片区F单元、G单元（含BCE单元3个地块）安置房及配套设施项目及4所学校红线内居民用户燃气工程施工标段一

调压箱采购报价要求文件

我公司拟对容西片区F单元、G单元（含BCE单元3个地块）安置房及配套设施项目及4所学校红线内居民用户燃气工程施工标段一调压箱采购进行比价洽谈，特邀请贵公司参与洽谈。该项目具体情况如下：

- 项目名称：容西片区F单元、G单元（含BCE单元3个地块）安置房及配套设施项目及4所学校红线内居民用户燃气工程施工标段一

- 报价清单及要求：

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气调压箱 | P1=0.1-0.4MFa,P2=2.5KFa,Q=100Nm³/h | 台 | 3 | 直埋地下式、带仪表阀门、过 滤、安全切断、放散、进出汇管、2+0 型配置，具有多重防水结构，进出阀门及进出汇管。成撬配置 |
| 2 | 燃气调压箱 | P1=0.1-0.4MPa,P2=2.5KPa,Q=200Nm³/h | 台 | 8 |  |
| 3 | 燃气调压箱 | P1=0.1-0.4MPa,P2=2.5KPa,Q=400Nm³/h | 台 | 16 |  |
| 4 | 燃气调压箱 | P1=0.1-0.4MPa,P2=2.5KPa,Q=600Nm³/h | 台 | 3 |  |
| 具体技术要求详见技术规格书（后附） |  |  |  |  |  |

注：1.物资运输地址：容西片区F单元、G单元（含BCE单元3个地块）安置房及配套设施项目及4所学校红线内居民用户燃气工程施工标段一甲方指定地点。

2.供货周期：接买方订单计划后10日内送达。

3.随车提供合格证、检验报告、厂家资料。

4.具体参数及技术要求详见技术协议及图纸。

三、报价人资格条件

1.具有独立法人资格,且具备有效合格的统一社会信用代码的营业执照。提供有效的基本账户开户许可证，或基本账户信息证明材料。

2.具备一般纳税人资格，提供如税务机关出具的一般纳税人资格证明，或近期开具的增值税专用发票，或税务机关官方网站一般纳税人查询记录截图等有效证明材料。

3.不得列入国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）严重违法失信企业名单（黑名单）、不得列入信用中国失信惩戒名单、不得列入中国执行信息公开（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）失信被执行人名单（被执行人包括投标人、法定代表人）。（提供以上三个网站四项内容查询结果截图）

4.投标人必须为雄安新区集采目录市政调压箱入围企业且入围产品需包含“埋地调压箱”；

5.投标人提供近两年（2021年1月至今）在雄安新区承担过类似燃气用调压箱供货业绩证明材料，以合同为准。

6.所供产品需满足规范要求及附件“调压箱技术规格书”的要求。

四、报价要求：

1.本项目物资采购，各报价单位根据物资清单及注意事项进行各项报价。

2.报价单位应充分考虑本项目的实际，依据我公司具体要求，根据企业自身情况以及谈价文件的要求，进行自主报价。

3.报价人的投标报价，应是完成本项目范围及供货周期、质量的全部要求的内容。

4.投标报价均包括但不限于材料费、吊装费、仓储保管费、运输费、税费、日常维护基本常识培训、质保期维修，利润等一切相关费用，以及报价人在报价前明示或暗示的所有风险、责任和义务。

5.报价人应综合考虑各种因素进行报价，凡在报价中未列明的，将视为优惠，认为报价人自行放弃该部分费用，结算时不进行调整。

6.报价实行固定单价。

7.开具13%增值税专用发票。

8.付款方式：

产品经卖方运输至现场并完成安装验收合格后，卖方开具相应的全额增值税专用发票，买方支付验收合格货物的70%货款，安装调试完成支付验收合格货物的27%货款，剩余3%为质保金，产品质量保证期限届满后，如未发生质量问题，买方一次性无息付清质保金。

9.供货期限：自签订合同之日起，接买方订单计划后 10 日内，签订合同类型：物资采购合同

10.各单位报价时不允许改动清单顺序，全部报价，分项报价表的类别按照报价清单标注的类别填写。

五、运输

1.运杂费：运输及运输费用由中标人承担，一次包死，已包含在合同总价内，包括从产品供应地点到交货地点所包含的运输费、保险费、装卸费等。

2.根据设备的特性包装，满足运输要求，负责运输至合同指定的交货地点，并选择运输风险小，成本低，距离短的路线，要符合运输装卸要求，以保证安全无损的运到收货地点。

3.包装应按国家标准或专业标准规定执行，由于包装不善引起的货物损坏、丢失均有中标人承担。

4.到货后，招标人依据中标单位提供的清单进行验收。对缺件、质量损坏等做出记录，中标人负责处理。如属运输部门造成的材料破损，缺件等事故由供方负责解决。

六、质量保证

1.投标人向招标方交付的产品质量保证期为产品到货验收合格后24个月，以每批次产品交付最终验收合格并投入使用之日起计算。

2.质量保证期内，投标人应当履行产品质量保证书或售后服务承诺书以及本合同确定的质量保证义务。

3.质量保证期内，如出现质量问题，投标人在接到招标人通知起 48 小时内给予免费修理或更换。投标人未按本条履行义务，招标人可自行委托他方修理或者自行更换，所产生的费用由卖方按照实际发生金额1.5倍承担，招标人可自行从质保金中扣除，不足部分，投标人仍应当承担赔偿责任。

4.投标人交付的产品出现质量问题影响买方正常使用，招标人有权选择退货、换货。招标人选择退货时，投标人应当在接到买方退货通知后5日内一次退清货款。招标人选择换货时，投标人应当在接到买方换货通知后3日内免费为招标人调换同品牌同型号同规格的全新产品。

5.质量保证期内，经维修1次，仍然不能正常使用的产品，招标人有权选择退货、换货。招标人选择退货时，投标人应当在接到买方退货通知后5日内一次退清货款。招标人选择换货时，投标人应当在接到买方换货通知后3日内免费为招标人调换同品牌同型号同规格的全新产品。

6.质量保证期内，自送修之日起超过5日未修好的，投标人应当在接到招标人通知后5日内免费为招标人调换同品牌同型号同规格的全新产品。

7.质量保证期内，发生质量问题，若投标人不能证明系因招标人使用不当所造成，由投标人承担质量责任。

七、售后服务

1.卖方在接到通知后24小时内必须响应，且有完善的售后服务措施。

2.初步验收，产品交付后买方根据本合同约定的产品质量标准对产品的数量、外观质量状况进行初步验收，若有异议，买方有权将存在的产品质量问题及数量通知卖方，经卖方确认后3个工作日内予以更换或退货；若卖方在收到买方的通知后3个工作日未能负责处理，即视为默认买方提出的异议。

3.隐蔽瑕疵验收，产品经买方初步验收后，根据本合同约定的产品质量标准，买方在产品使用过程中检查发现产品存在隐蔽质量瑕疵的，买方有权将存在的产品质量问题及数量通知卖方，经卖方确认后3日内予以更换或退货；若卖方在收到买方的通知后3个工作日未能负责处理，即视为默认买方提出的异议。

4.产品质量保证期间发生质量问题，卖方按照投标文件关于质量保证相关约定承担维修、更换、退货义务。

5.验收纠纷，产品初步验收或隐蔽瑕疵验收过程中双方对产品质量发生争议，经协商无法解决时，以买方住所地具备资格的检验机构出具的质量检验或鉴定结论为准。质检产品不合格的，质检费用由卖方承担，质检合格的，质检费用由买方承担。

6.产品交付时，卖方应当同时向买方交付产品附件、配件和相应工具等；同时提交产品检验合格证明、使用方法说明书、质量保证或售后服务承诺，否则视为卖方所交付产品不符合本合同约定的质量标准，买方有权拒收货物。

八、递交报价资料及时间：

参加会议的洽谈人须携带以下资料：

（一）企业营业执照副本复印件，开户许可证复印件。

（二）洽谈人授权委托书（法定代表人直接参加的，只需携带身份证）、授权人身份证复印件、法人身份证复印件；

（三）资质文件及业绩证明资料;

（四）报价单；

（五）在“国家企业信用信息公示系统”网站、“信用中国”网站未被列为失信被执行人（提供查询结果网页截图）；

（六）详细说明所供应材料的特点、技术参数、性能指标等；

（七）针对本项目所采取的技术培训、售后服务等内容。

（八）报价文件份数及其他要求：一套正本、两套副本，报价文件封面、报价函等应均加盖报价单位印章并经法定代表人或其委托代理人签字（章）。由委托代理人签字或盖章的在报价文件中须同时提交报价文件签署授权委托书。除报价单位对错误处须修改外，全套报价文件应无涂改或行间插字和增删。如有修改，修改处应由报价单位加盖报价单位的印章或由报价文件签字人签（章）。

（九）密封要求：封套上应载明报价单位名称、报价单位地址、项目名称，报价文件在2023年11月27日下午14:30前不得开启。

（十）报价文件递交资料时间2023年11月27日下午14:30前，地点为陕西省西安市高陵区中钢大道陕西燃气集团工程有限公司。逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，逾期恕不接受。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 初步评审标准 |  |
| 初步评审标准 (此项不符合要求将取消资格) | 1.相关证件名称、地址等信息真实、一致 2.投标人在“国家企业信用信息公示系统”网站、“信用中国”网站未被列为失信被执行人（提供查询结果网页截图）； 3.业绩真实有效 |
| 详细评审标准 (总分100分) | 总评价分=技术分×30% + 商务分×70% ，按四舍五入原则保留2位小数。 |

报价评分细则

| 类别 | 总分 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 商务 部分 | 100分 | 1.经初审合格的投标响应文件，其报价为有效投标报价。 2.满足实质性要求并且完全响应报价要求的各投标人报价的最低价为基准价。 3.报价得分：①最终报价高于投标基准价：每高于基准价1%，扣1分； 4.报价不完整的，不进入评标标准价的计算，本项得0分。 5.经评委一致认定，投标最终总报价低于成本价，其响应将被拒绝。 |

技术标评分细则

| 类别 | 总分 | 评审 内容 | 标准分值 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技 术 部 分 | 100 分 | 配送周期 | 30分 | 按投标文件要求供货期进行评比，满足要求得基本分15分，每提前一天加5分，最多加15分。 |
|  |  | 企业业绩及实力 | 40分 | 供应单位提供其近三年的同类业绩合同，提供三份得基本分15分，每增加一份同类业绩合同加3分，最高加15分； |
|  |  | 售后服务及质量保证 | 30分 | 1.提供完善的售后服务及质量证明文件，质量保证明确可行、承诺好 30-40分 2.售后服务及质量保证较明确、承诺较好或一般 20-30分 3.售后服务及质量保证体系不完善、承诺一般 1-20分 |

九、确定单位程序

依据各单位提交的报价文件，由谈判小组成员依次与递交合格报价单的单位进行谈判，谈判后各单位根据实际情况进行第二次报价。谈判小组依据第二次报价，综合评判确定本项目采购单位。

十、递交地点及通讯方式

地址：陕西省西安市高陵区中钢大道陕西燃气集团工程有限公司

工程部联系人：徐迪     联系电话：18829215535

项目经理：肖海江     联系电话：17629005194

附件：橇装直埋中低压调压箱技术规格书

陕西燃气集团工程有限公司

2023年11月17日

附件：橇装直埋中低压调压箱技术规格书

橇装直埋中低压调压箱技术规格书

北京优奈特能源工程技术有限公司

2023年2月

- 目   次

1	范围	3

2	名词定义	3

3	总体要求	3

4	遵循的标准、规范	4

5	供货范围及界面	4

6	技术要求	4

7	检验和测试	8

8	备品备件及专用工具	8

9	铭牌/标志	9

10	包装、贮存和运输	10

11	技术文件提交要求	10

12	技术服务	10

13	验收	11

14	质保期和售后服务	11

# 范围

本技术规格书规定了城镇燃气工程橇装直埋中低压调压箱在设计、制造、材料、测试、检验、运输和验收等方面的最低要求, 本技术规格书需经建设单位和运营管理单位确认。

# 名词定义

——业主：项目投资人或其委托的管理方。

——设计方：承担工程项目设计任务的设计公司或组织。

——供货商：为业主设计、制造、提供成套材料的公司或厂家。

——分包商：设计和制造分包合同所规定的材料的公司或厂家。

——技术规格书：说明向业主提供的材料服务或工艺必须满足的要求，以及验证这些要求所需的程序的书面规定。本技术规格书——包括技术条件、数据单、技术评分表三个部分。

——技术条件：用于规定材料达到的各项性能指标和质量要求的文件。

——数据单：根据各工程项目实际情况，用于描述材料的订货参数的文件及表格；应按照建设项目管理程序，经审批后用于订货。

——技术评分表：招/投标过程中的技术组评分标准表格。

——数据单：根据各工程项目实际情况，用于描述燃气用埋地聚乙烯（PE）管道的订货参数的文件及表格；应按照建设项目管理程序，经审批后用于订货。

——专用技术要求：指项目对材料的特殊要求、业主的专门要求、以及需对“技术条件”规定进行修改或调整的内容。

——质保期：供货商承诺的对所供材料因质量问题而出现故障时提供免费维修及保养的时间段。

# 总体要求

## 3.1供货商资质要求

## 3.1.1供货商证书要求

供货商应具有中华人民共和国颁布的GB/T 19001质量管理体系认证证书、GB/T24001环境管理体系认证证书、GB/T28001职业健康安全管理体系认证证书或相应国际认证机构颁发的有效ISO14001环境管理体系认证证书、ISO9001质量体系认证证书；

供货商应具有TSG压力容器设计许可、TSG压力管道元件制造许可（组合装置）证书，并符合其产品范围。

供货商应具有工业产品生产许可证，证书在有效期内，并符合其产品范围。

供货商或分包商应具有计量器具制造生产许可证或计量器具型式批准证书，并符合其产品范围。

## 3.1.2供货商业绩和经验要求

供货商应具有良好的商业信誉和业绩，近五年经营活动中无违法记录。供货商应提供其近三年的城镇燃气工程的供货业绩，包括：公司总销售额、橇装直埋中低压调压箱销售额、生产规模、用户评价、主要客户、主要客户联系人、应用工程名称、使用单位地点及其联系电话、近期供货合同复印件等。

## 3.2供货商职责

供货商应对设备及其配套设备的设计、材料采购、工件的制造、零部件的组装、图纸、资料的提供和检验以及在不同场所进行的试验负有完全责任。供货商还应对设备及其配套产品的性能、总体装配质量、运输、现场安装调试负责。

## 3.3 质量承诺

本技术规格书意在指明该设备采购的基本原则和最低要求，并不减轻供货商为其所提供的设备的设计、制造、装配、检测、试验、性能和安全所负的全部责任。

供货商应对提供设备的质量、可靠性、使用寿命、技术服务、相关责任等做出承诺。由业主和设计方签发的对设备的提议或建议，并不能免除供货商认可本技术规格书的所有要求或履行承诺时的任何责任。

## 3.4 进度承诺

供货商所提供的设备，其交货期必须满足招标文件或项目总体进度的要求。

## 3.5 其他

本技术规格书应结合橇装直埋式调压箱数据单一起作为招/投标的依据。

# 遵循的标准、规范

在文件出版时，所有版本均为有效。所有标准规范都会被修订，使用本技术规格书的各方应探讨、使用下列标准规范最新版本的可能性。本技术规格书指定设备/材料/系统应遵循的标准规范主要包括但不仅限于以下所列范围：

GB/T150             《压力容器》

GB3096              《声环境质量标准》

GB/T 8163           《输送流体用无缝钢管》

GB/T9113.1          《钢制管法兰》

GB/T12459           《钢制对焊无缝管件》

GB 27790             《城镇燃气调压器》

GB27791              《城镇燃气调压箱》

GB42085              《外壳防护等级的分类》

GB50028              《城镇燃气设计规范》

GB 50058             《爆炸危险环境电力装置设计规范》

GB 50093             《自动化仪表工程施工及质量验收规范》

GB 50184             《工业金属管道工程施工质量验收规范》

GB 50235             《工业金属管道工程施工规范》

ASME B1.20.1         《管螺纹》

ASME B16.5           《管法兰和法兰管件》

ASME B31.8           《气体运输及配气管线系统》

API6D                《管线球阀》

API608               《法兰、螺纹和焊接连接的金属球阀》

API607               《转1/4周软阀座阀门耐火试验》

DIN3381               《工作压力100bar以下的供气设备中的安全装置、安全释放和安全切断装置》

JB/T106              《阀门的标志和涂漆》

EN334                 《进气口压力不大于100bar的气体调压器》

IEC529               《外壳防护等级（IP规程）》

其它未列出的与本设备有关的标准规范，供货商有义务主动向业主和设计提供。所有标准规范均应为项目采购期时的有效版本。

# 供货范围及界面

供货范围：橇装直埋式调压箱的过滤、调压、切断、阀门、仪表、放散管、进出口汇管、防腐、地脚螺栓、壳体、顶盖）（若需要）等。

供货界面：橇装直埋式调压箱的进、出口接管，橇体至放散管的接管，橇体及放散管的地脚螺栓。

# 技术要求

## 6.1基本要求

6.1.1橇装直埋式调压箱入口压力不大于0.4MPa，工作温度不超出-20℃～60℃。

6.1.2橇装直埋式调压箱将其上游燃气管道所供压力调整至下游需求压力，具有过滤、调压功能，具备压力信号远传功能。

6.1.3橇装直埋式调压箱由入口单元、过滤、调压、切断、出口单元组成。进、出口单元设有压力表及电子压力记录仪；

6.1.4 压力信号可通过NB-LOT上传至上级控制中心。

6.1.5工艺配管应保证介质流速不大于20m/s。

6.1.6保证橇装直埋式调压箱的正常工作，保证系统不受装配、运输、安装、调试等外来因素的影响，供货商提供的所有设备应是在工厂组装在一起的成橇装置，并且在工厂已进行过单项设备和橇装整体试压以及整体功能调试。

6.1.7对于橇装直埋式调压箱中所有设备的材质，应选用适合环境温度及工艺条件的材料，不能使用铸铁、半钢或球墨铸铁的材质。

6.1.8橇装直埋式调压箱内部设备应固定在钢制结构的箱体和支架上，箱体外壳应具备一定的保护作用。

## 6.2调压器技术要求

6.2.1调压器的流量系数 Cg 不应低于制造单位标称值的 90%。

6.2.2调压器阀口流速应小于等于150 m/s。

6.1.3调压器的调节精度等级应≤AC10，关闭压力等级应≤SG15。

6.1.4调压器的内密封性应满足在最大进口压力下作静特性试验时，在调压器关闭后 2min 和10min 时分别测量出口压力，两次测得的出口压力应相同（需考虑测量精度及温度修正）。

6.1.5调压器耐久性应满足在室温条件下经过 30000 次行程大于 50%全行程的启闭动作后，稳压精度和关闭性能仍能满足要求。

6.1.6膜片耐压性能应满足在试验压力为膜片设计压力 1.15 倍气压条件下，保压 10min不漏气。

6.1.7调压器结构长度应符合现行国家标准《城镇燃气调压器》GB 27790 中的相关规定。

6.1.8调压器调节控制的静特性曲线应为线性。投标人应在投标文件中提供调压器的调节特性曲线。

6.1.9调压器阀体上应有明确的流向标志，需要时应设有吊环。

6.1.10调压器主要零部件材料应符合表要求，或采用更优材料。

表1  调压器主要零部件材料与标准

| 序号 | 主要零部件名称 | 材料 | 符合标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀体、阀盖 | 铸钢WCB | GB/T 12229 |
|  |  | 铸铝104 | GB/T 1173 |
| 2 | 阀杆、阀座 | 不锈钢2Cr13 | GB/T 1220 |
| 3 | 弹簧 | 弹簧用不锈钢丝 | GB/T 1239.2、YB(T)11、GB/T23934、JB/T 7944 |
| 4 | 膜片 | 丁腈橡胶 | HG/T 3089、HG 2807 |
| 5 | 密封材料 |  | HG/T 3089、GB/T 3452.1、 GB/T3452.2 |
| 6 | 信号管 | 不锈00Cr19Ni10 | GB/T 1220 |

6.1.11调压器的连接方式应采用法兰连接。

6.1.12调压器承压件强度应能满足在 1.5 倍调压器设计压力且不低于设计压力加 0.2MPa 的水压试验条件下，保压 3min 时无渗漏。

6.1.13调压器外密封性应能满足承压件和所有连接处在 1.1 倍各自设计压力且不低于 0.02MPa 的气压试验条件下，保压 15min 时金属表面及各连接部位无泄漏。

6.1.14每台产品在出厂之前均应进行出厂检验。出厂检验项目按下表规定执行。

表2  调压器出厂检验项目

| 序号 | 项目名称 |  | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  | GB 27790 6.1 |
| 2 | 外密封 |  | GB 27790 6.4 |
| 3 | 静特性 | 稳压精度等级 AC | GB 27790 6.5.2.1 |
| 4 |  | 关闭压力等级 SG | GB 27790 6.5.4.1 |
| 5 |  | 内密封 | GB 27790 6.5.5 |

## 6.2 安全放散阀技术要求

6.2.1安全放散阀应选用直接作用式。

6.2.2安全放散阀的阀口密封应采用弹性软密封的形式。

6.2.3 安全放散阀主要零部件材料应符合下表要求，或采用更优材料。

表3  安全阀主要零部件材料与标准

| 序号 | 主要零部件名称 | 材料 | 符合标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀体、阀盖 | 铸钢 WCB | GB/T 12229 |
|  |  | 铸铝 104 | GB/T 1173、GB/T 9438、GB/T 15114 |
| 2 | 阀杆、阀座 | 不锈钢022Cr19Ni10 | GB/T 1220 |
| 3 | 弹簧 | 弹簧用不锈钢丝 | GB/T 1239.2、YB(T)11 |
| 4 | 膜片 | 丁腈橡胶 | HG/T 3089、HG 2807 |
| 5 | 密封材料 |  | HG/T 3089、GB/T 3452.1、GB/T3452.2 |
| 6 | 信号管 | 不锈钢 00Cr19Ni10 | GB/T 1220 |

6.2.4阀体连接方式要求:采用螺纹连接。

6.2.5 整定压力偏差：整定压力等级为 AF3；启闭压差应为启闭压力的10%~15%。

6.2.6 安全放散阀检测规则和试验要求应符合 CJ/T 335 的相关规定。

## 6.3 过滤设备技术要求

6.3.1 过滤设备与调压装置集成安装，过滤精度小于等于 10 μm。过滤效率大于等于 98%。

6.3.2 初始压力损失小于等于 7kPa。

6.3.3 滤材支撑网应能有效支撑和保护滤材，保证在 0.4MPa 的压差下不变形。

6.3.4 滤芯材料为不锈钢或聚酯钎维。

## 6.4 切断阀技术要求

6.4.1切断阀复位应采用人工复位方式，且应有切断状态指示和手动切断触发装置。

6.4.2切断阀呼吸部分的结构必须能够防止异物的进入。

6.4.3切断阀主要零部件材料应满足下表4的要求，或采用更优材料。

表4  切断阀主要零部件材料与标准

| 序号 | 主要零部件名称 | 材料 | 符合标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阀体、阀盖 | 铸钢 WCB | GB/T 12229 |
|  |  | 铸铝 104 | GB/T 1173、GB/T 9438、GB/T 15114 |
| 2 | 阀杆、阀座 | 不锈钢022Cr19Ni10 | GB/T 1220 |
| 3 | 弹簧 | 弹簧用不锈钢丝 | GB/T 1239.2、YB(T)11 |
| 4 | 膜片 | 丁腈橡胶 | HG/T 3089、HG 2807 |
| 5 | 密封材料 |  | HG/T 3089、GB/T 3452.1、GB/T3452.2 |
| 6 | 信号管 | 不锈钢 00Cr19Ni10 | GB/T 1220 |

6.4.4切断阀的耐久性应在实验室稳定条件下经过 100 次启闭动作试验后，在-20℃及 60℃条件下经过 50 次启闭动作试验后，仍能保证内部密封性及切断精度的要求。

6.4.5切断阀的切断压力精度等级≤AQ3，切断阀相应时间应小于 1s。

6.4.6 膜片的耐压性应能满足在切断阀设计压力 1.15 倍试验条件下，保压 10min 时应无漏气。

6.4.7 切断阀的检验规则和试验应符合《城镇燃气切断阀和放散阀》CJ/T335 的相关规定。

6.4.8承压件强度应能满足在1.5倍切断阀设计压力且不低于设计压力+0.2MPa的水压试验条件下，保压5min时无破裂、渗漏。密封性应能满足在1.1倍切断阀设计压力且不低于0.02MPa的气压试验条件下，保压15min时应无可视泄露。

## 6.5闸阀技术要求

6.5.1闸阀应为全通径结构直埋式闸阀。

6.5.2直埋式闸阀的设计及制造应符合 EN13774 标准的规定。

6.5.3直埋式闸阀启闭件为闸板，闸板垂直于阀体通路的轴线垂直升降的暗杆、直埋式免维护闸阀。

6.5.4 阀体采用整体式，阀门阀体通道必须为全通径

6.5.5 闸板的材料采用球墨铸铁，球墨铸铁材料应为 GGG-45（标准为 EN1563）；闸板板芯应整体硫化在丁腈橡胶内(丁腈橡胶应获得 DVGW 认证)，闸板螺母固定在闸板上。

6.5.5 阀杆材料采用不锈钢，阀杆密封结构应为可带压更换密封圈式。为更好防腐防水，阀帽和阀体之间的螺栓要用密封胶密封。

6.5.6阀体整体要求全部喷涂环氧树脂静电粉末，并做检测。

6.5.7闸阀的结构应保证闸板不与阀杆分离和脱落，并保证闸板和阀杆在任何方向都能保持同轴；

6.5.8闸板上应有与阀体导向筋相配的导向槽，保证闸板、阀杆在任何方向都能正常启闭。

6.5.9阀盖法兰应为与阀体铸造或锻造的一体结构，阀体最小壁厚应符合《石油、天然气工业用螺栓连接阀盖的钢制闸阀》 GB/T12234 或《工业阀门》EN1171 的规定。

6.5.10闸阀的结构尺寸应符合《金属阀门结构长度》 GB/T 12221 或《阀门的面对面端对端尺寸》

ASME B16.10 或 《工业阀门-对焊连接阀门的结构长度尺寸》EN12982 的要求。

6.5.11闸阀启闭应灵活、扭矩小、无卡阻。应能够用最小扭矩实现阀门正常的全开至全闭操作。阀门启闭最大扭矩应符合国标或 EN13774 标准的规定。投标人应对各规格阀门的扭矩数值进行说明。

6.5.12 阀门应具备当阀门关闭时，上游的气体绝不会流入下游的功能，并且便于测试阀门的关闭严密情况。

6.5.13 产品具有国家认可的检测单位出具的型式检测报告或德国 DVGW 认证、DVGW CE-PED 认证或 BSI Kitemark 认证。

6.5.14 闸阀液压测试符合 DIN3230-5,PG3。

6.5.15壳体强度应能满足在1.5倍阀门设计压力的水压试验条件下，保压时间内无明显可见的液滴或表面潮湿；密封性能应保证在1.1倍阀门设计压力的气压试验条件下，保压时间内无可见的泄漏。保压时间应符合表5《保持试验压力的持续时间》的要求。

表5  保持试验压力的持续时间

| 阀门公称尺寸 DN | 保持试验压力的持续时间（s） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 壳体耐压试验 | 上密封试验 | 密封试验 |
| 50 | 15 | 15 | 60 |
| 80~150 | 60 | 60 | 60 |
| 200~300 | 120 | 60 | 60 |
| ≥400 | 300 | 60 | 120 |

## 6.7橇体技术要求

6.7.1由于埋地安装和结构集成度高，橇装直埋式调压箱应符合下列要求：

1）橇装直埋式调压箱的容器上盖应方便开启，且具有上开口维修的结构，便于维修；

2）滤芯拦截的颗粒物沉降在容器底部；

3）设置独立放散塔，并配置手动放散。

6.7.2橇装直埋式调压箱安装在I类区域，调压器在1米外噪音数值应低于 75dB（A），在封闭状态下，噪音数值应低于 45dB(A)。

6.7.3 橇装直埋式调压箱的出口压力应有电子记录和远传功能，自带电池供电，NB-LOT 信号传输给 SCADA 系统。

6.7.4橇装直埋式调压箱应设就地指示压力表，压力表选用耐振型，压力表的精度应为 1.0 级。微压表的精度应为 2.5 级，材质应选用 F304 不锈钢。压力表与工艺管道之间的连接管应安装适宜口径的不锈钢（F316）截止阀。压力表应便于观察。

6.7.5橇装直埋式调压箱内的所有部件、设备应对潮湿、雨水、地下水等环境有较好的耐受性。橇装直埋式调压箱内设备应能保证在水中浸泡 1 周时间后仍能正常工作，且不影响设备的寿命。

6.7.6地上暴露的箱盖及放散管等设备应对阳光、雨水、风、雪等环境有较好的耐受性。

6.7.7橇装直埋式调压箱出厂前应进行整体设备 24 小时浸水测试，观察无气泡产生，打开箱盖后无进水现象。橇装直埋式调压箱防护等级应达到 IP68 相关要求。

6.7.8橇装直埋式调压箱上盖和侧壁要有一定的承重能力，满足周围土体和地面荷载的要求，并且能够将上部载荷传导到水泥基础。

6.7.9橇装直埋式调压箱配带的放散管应为不锈钢材质，高度不小于4m，放散管壁厚不小于4mm，符合《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T 14976或国际相应标准的规定。

6.7.10管道材料应使用无缝钢管，符合《输送流体用无缝钢管》GB/T8163 的规定，反馈信号管宜采用不锈钢管，壁厚不小于 1.0mm，并符合《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T 14976的规定。

6.7.11管件应使用无缝管件，并符合《钢制对焊管件 类技术规范》GB/T13401、《钢制对焊管件 类型及参数》GB/T12459的规定。

6.7.12法兰垫片应为金属缠绕式垫片，并符合《钢制管法兰、垫片、紧固件》HG/T 20592~20635的规定。

6.7.13 橇装直埋式调压箱的管体及设备面漆应涂覆适合埋地工况的防腐漆。橇装直埋式调压箱本体的防腐寿命应不低于附属连通管道的设计寿命。涂层应光滑，色泽一致，不应有流痕、挂痕，不应有漏涂、脱落、起泡现象。

# 检验和测试

## 7.1 检验

7.1.1业主或业主代表有权检查供货商根据本文件要求所做的任一或所有工作，并可以出入（在正常工作时间内）供货商正在进行相关工作的任何场所。

7.1.2供货商应在合同签约后14天内将生产计划通知业主，任何试验开始前至少14天通知业主，以便业主有时间安排业主代表亲自验证这些试验。

7.1.3业主代表的检查不能减轻供货商应负的任何责任。

## 7.2无损检测

7.2.1橇装直埋式调压箱的焊接接头应进行100%射线检测，符合NB/T47013规定的Ⅱ级。必要时应进行大于等于20%超声复验，符合NB/T47013规定的Ⅰ级。

7.2.2接管与箱体的角焊缝表面应进行磁粉或渗透检测，符合NB/T47013规定的Ⅰ级。

7.2.3箱体尺寸大于等于600mm，接管公称直径大于等于DN200时，角焊缝进行超声波检测，符合NB/T47013规定的Ⅰ级。

7.2.4设备法兰的螺柱、螺母应做磁粉检测，确认无裂纹为合格。

## 7.3组装

组装前应对全部零件进行检验，合格后才允许组装。

## 7.4压力试验与气密性试验

橇装直埋式调压箱设备制造完毕应进行压力试验和气密性试验，压力试验采用水压试验，气密性试验采用干燥洁净的空气、氮气或其他惰性气体。试验压力及要求按GB/T150中的有关规定。

## 7.5外观、尺寸

7.5.1目测外形美观、表面光滑无凹坑。

7.5.2焊接接头应光滑、平整。

7.5.3尺寸及公差满足规范及制造图要求。

# 备品备件及专用工具

8.1投产与试运时所需备件应由供货商推荐、提供，并在标书中列出，通常要求见表6。

8.2维护时所需的特殊工具应由供货商提供并在标书中列出，见表6。

8.3由供货商推荐并经业主认同的运行期为两年的备件及维护时所需的特殊工具及消耗品应单独列表，并单独报价。

8.4备品、备件种类及数量要求见表7。

| 表6 投产及试运备品备件及专用工具清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 说明 |
| 1 | 螺栓 | 全部 | 套 | 1 |  |
| 2 | 螺母 | 全部 | 套 | 1 |  |
| 3 | 垫片 | 全部 | 套 | 1 |  |
| 4 | 压力表 | 全部 | 套 | 1 |  |
| 5 | 滤芯 | 全部 | 套 | 1 |  |
| 注：所需全套紧固件、滤芯按100%裕量，紧固件每种规格不少于10个。 |  |  |  |  |  |

| 表7 两年备品备件及专用工具清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 说明 |
| 1 | 滤芯 |  | 套 |  |  |
| 2 | 螺栓 |  | 套 |  |  |
| 3 | 螺母 |  | 套 |  |  |
| 4 | 垫片 |  | 套 |  |  |
| 注：（1）所需各种规格垫片200%裕量。 （2）专用工具由供货商提供。 |  |  |  |  |  |

# 铭牌/标志

9.1橇装直埋式调压箱应在易于观察的位置设有清晰的铭牌标志，信息至少应包括制造商、进出口公称直径、进出口公称压力、流量、规格型号、唯一序列号等内容。

9.2保证铭牌在现场条件下可长期保证清晰可辨识，标准单位采用国际单位制，保证通过铭牌使设备具有可追溯性及唯一性。

9.3铭牌上应标明产品序列号，且该序列号是唯一的，具有可追溯性。

9.4 永久标志应至少包括表6所列内容。

表8  标志内容

| 内容 | 标志或符号 |
| --- | --- |
| 供货商和商标 | 名称和符号 |
| 结构形式 | 2+0（一用一备无旁通） |
| 设计压力 | MPa |
| 进口压力/出口压力 | MPa |
| 额定流量 | m3/h |
| 调压器口径 | DN |
| 生产时间（年-月） | ××××-×× |

# 包装、贮存和运输

## 10.1橇装直埋式调压箱应成橇供应，以木箱包装后运输。其包装应适于运输并保证设备在运输过程中不得受任何形式的损坏。螺纹、密封面等精加工表面应涂敷易去除的保护膜。

## 10.2每一个包装箱都应正确地贴上说明标签。装箱单应注明产品数量、规格型号和对应箱内产品的唯一序列号、产地、生产日期、产品使用说明书、合格证及测试报告。

## 10.3备件应当单独包装运输，包装应保证备件在3年内不受损坏。

## 10.4包装箱内应保证清洁，在包装内不应有制造过程的废物和其它杂物。

# 技术文件提交要求

## 11.1投标文件

投标时，供货商应向业主提供如下的文件：

  - 公正权威机构颁发的相关资质证书；

  - 业绩表/跟踪报告；

  - 橇装直埋式调压箱的有关技术资料。

  - 制造、检测时间计划及内容；

  - 与设计、制造、测试和检测相关的技术标准规范名称；

  - 供货范围及界面、测试设备清单、详细的供货清单，包括生产厂商、规格及型号等；

  - 其它。

## 11.2订货后提交文件

订货合同签订后一周内，供货商应向业主提供如下图纸和文件：

  - 橇装直埋式调压箱设备、材料清单，含生产厂商、规格及型号等；

  - 原材料证明书、测试报告等；

  - 橇装直埋式调压箱安装说明。

## 11.3 供货时随设备一并提交文件

供货时，供货商应向业主提供如下图纸和文件： 使用说明书、原材料证明书、测试报告、橇装直埋式调压箱安装说明。

# 技术服务

## 12.1技术支持

- 供货商应派有经验的工程师到现场指导安装；

- 技术服务的费用由供货商承担。

## 12.2培训

- 投标人应按照招标人的要求对招标人进行设备的安装、使用、试验、维护等方面的培训。

- 投标人应按照招标人的要求提出培训方案，对培训地点、培训时间、培训方式提出可行性建议。

# 验收

## 13.1工厂检验

1）招标人保留对标的物驻厂监造的权利，监造时间为标的物生产周期。

2）监造内容包括但不限于：企业资质、相关人员职业资格核查，生产设备、检测设备情况核查、原材料复验、加工工艺控制和检测工艺控制核查、产品生产记录核查等。监造过程中若发现中标人实际情况与投标文件不符合，招标人有权暂停或终止执行与中标人签订的合同，由于产品自身原因导致的一切损失和全部责任由中标人承担。

3）招标人监造工作代表招标人对产品生产过程进行检查，并不作为招标人对产品质量合格的认可，产品质量由中标人负责。

4）投标人按照生产计划正常生产时监造费用由招标人承担，若由于投标人自身原因导致实际生产周期超出投标人提供的合理生产周期时，招标人保留向投标人索赔监造费用的权利。

## 13.2到货验收

1）橇装直埋式调压箱运抵目的地后，投标人应积极配合招标人共同验收。

2）橇装直埋式调压箱应运抵施工现场后需重新严密性试验。

3）质量验收包括实物验收和资料验收。

4）发货时应随货提交到货物资原材料质量合格证明文件，原材料复验、产品制造、质量检验等过程质量控制文件，提供产品质量合格证明文件和特种设备监督检验证书原件。

5）如验收中发现产品存在质量问题，投标人应配合解决，如需返厂修复，投标人应自行运回。

## 13.3 最终验收

1）在所有设备安装完毕后，即按技术规格及要求进行初验。

2）当测试表明设备的性能参数和系统符合招标文件技术规格要求时，设备将投入试运行。

3） 当测试表明中标人提供的设备不能在本技术规格要求的地点保证正常使用，中标人应按招标人要求重新提供能够保证使用的相关设备并承担由此带来的一切损失。

4）设备试运行期为3个月。

5） 在试运行期间，中标人应保证任何故障或问题都能在24小时内被修复和解决。

6） 试运行期满合格且已提供了合同的全部投标产品和资料，可以进行终验，由业主、买方、卖方签字确认。

# 质保期和售后服务

## 14.1质量保证期

        - 质量保证期自安装之日起不少于18个月，或自投运之日起不少于12个月。具体时间按照招标人与中标人签订的采购合同为准。

        - 投标人应保证设备在使用期间不会出现原材料、设计和制造工艺等方面的缺陷。若在使用期间有任何上述缺陷，投标人应免费进行更换和维修。

## 14.2 售后服务

- 投标人在雄安地区设置固定的售后服务机构和固定的售后服务人员，应24小时内提供技术服务。

- 当物资出现故障或不能满足招标人要求时，或需要投标人提供技术服务时，投标人应在24小时内派遣服务工程师到现场。投标人应按招标人要求排除故障。若投标人不能到现场时，招标人可根据实际情况采取相应的应急处理措施，由产品质量问题导致的一切损失应由投标人承担。

- 在质保期内，投标人负责对招标人提出的质量异议做出书面明确答复。确属质量问题时，投标人应及时采取保护措施且负责免费更换。质量保证期按照新产品重新计算。

- 投标人如有更进一步的服务计划或承诺请单独提出。

（正本/副本）

陕西燃气集团工程有限公司

容西片区F单元、G单元（含BCE单元3个地块）安置房及配套设施项目及4所学校红线内居民用户燃气工程施工标段一

调压箱采购报价文件

投标人名称（公章）

二〇二三年十一月

目  录

一、营业执照、开户许可证

二、法人代表授权委托书

三、报价单

四、报价明细清单

五、备品备件及专用工具

六、商务、技术偏离表

七、业绩证明材料

八、所供材料的技术及质量情况

九、售后承诺

十、“国家企业信用信息公示系统”和“信用中国”查询网页截图

十一、报价函回执

- 一、营业执照、开户许可证

二、法定代表人授权委托书

本人     系           的法定代表人，现委托       为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改  容西片区F单元、G单元（含BCE单元3个地块）安置房及配套设施项目及4所学校红线内居民用户燃气工程施工标段一项目调压箱采购 报价、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自委托书生效之日起至本项目完成。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托人身份证明

报价单位：                               （盖章）

法定代表人：                             （签字）

身份证号码：

委托代理人：                             （签字）

身份证号码：

- 年  月  日

- 报  价  单

致：陕西燃气集团工程有限公司

就贵公司容西片区F单元、G单元（含BCE单元3个地块）安置房及配套设施项目及4所学校红线内居民用户燃气工程施工标段一项目调压箱采购事宜，结合市场行情，我方本次报价为：

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 品牌/生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃气调压箱 | P1=0.1-0.4MFa,P2=2.5KFa,Q=100Nm³/h | 台 | 3 |  |  |  | 直埋地下式、带仪表阀门、过 滤、安全切断、放散、进出汇管、2+0 型配置，具有多重防水结构，进出阀门及进出汇管。成撬配置 |
| 2 | 燃气调压箱 | P1=0.1-0.4MPa,P2=2.5KPa,Q=200Nm³/h | 台 | 8 |  |  |  |  |
| 3 | 燃气调压箱 | P1=0.1-0.4MPa,P2=2.5KPa,Q=400Nm³/h | 台 | 16 |  |  |  |  |
| 4 | 燃气调压箱 | P1=0.1-0.4MPa,P2=2.5KPa,Q=600Nm³/h | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 含税总价合计：（小写） 元，（大写） ， 不含税总价： 元， 税金： 元，税率： %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 接买方通知或订单后   日内供货。

- 一旦贵单位确定由我方承担本项目调压箱的供应，我方承诺将全力保证优质产品。

报价人：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人（签字）：

年  月  日

四、配置明细清单（含价格）

五、备品备件及专用工具

六、商务、技术响应偏离表

| 序号 | 谈判文件商务、 技术要求 | 报价文件商务、 技术响应 | 偏离 情况 | 偏离 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

洽谈单位（盖章）：

法定代表人/委托代理人（签字）：

日期：

七、业绩证明材料

- 八、所供材料的技术及质量情况

- 九、售后服务承诺

- 十、不得列入国家企业信用信息公示系统严重违法失信企业名单（黑名单）、不得列入信用中国失信惩戒名单、不得列入中国执行信息公开失信被执行人名单（被执行人包括投标人、法定代表人）网站截图，未列入《延长石油集团失信交易商名单》承诺

- 十一、陕西燃气集团工程有限公司

容西片区F单元、G单元（含BCE单元3个地块）安置房及配套设施项目及4所学校红线内居民用户燃气工程施工标段一

调压箱采购报价函回执

我公司同意并接受该项目报价函的内容，参与贵公司:容西片区F单元、G单元（含BCE单元3个地块）安置房及配套设施项目及4所学校红线内居民用户燃气工程施工标段一项目调压箱采购的报价。我公司将安排              （先生/女士）作为本次报价的联系人，联系电话为             。我们将按贵公司要求提交相应文件，对于报价期间的部分往来文件我们接受以电邮/传真方式进行传递。

单位（盖章）：

年  月  日