雄安新区燃气高压环网一期工程

天然气管道工程用钢管

技术规格书及数据单

北京市煤气热力工程设计院有限公司

2023年10月

目   录

1	范围	4

2	名词定义	4

3	总体要求	5

4	遵循的标准、规范	6

5	钢管技术要求	7

6	制造工艺及材料	12

7	性能要求	15

8	尺寸、重量、长度和管端加工	42

9	外观及工艺质量检查	47

10	无损检测	51

11	标志和保护性涂层	65

12	文件、装运及管端保护	67

13	质量控制	70

14	技术服务	71

15	验收	71

16	售后服务	71

附  录  A （规范性附录） 单炉、小批量试制及检验程序	72

附  录  B （规范性附录） 制造工艺规范（MPS）	74

附  录  C （规范性附录） 首批检验	75

附  录  D （规范性附录） 生产过程控制试验	77

附  录  E （规范性附录） 板卷头、尾性能试验补充规定	80

附  录  F （规范性附录） 针状铁素体型管线钢带状组织评定方法	82

附  录  G （规范性附录） 针状铁素体型管线钢铁素体晶粒度测定法	85

附  录  H （规范性附录） 夏比冲击试样断口分离程度分级方法	88

附  录  I （规范性附录） 业主检验	90

附  录  J （规范性附录） 缺陷的补焊	91

附  录  K （规范性附录） 焊接工艺评定	93

- 范围

1.1  适用范围

本技术规格书为天然气输送管道用钢管选择、常规性能要求、钢管堆放和装运、工厂资质认证和质量控制等。同时分别规定了不同管线级别对应钢管化学成分、显微组织、力学性能、静水压试验、几何尺寸、工艺质量、无损检测、钢管制造等要求。

用本技术规格书制造的钢管适用于输送符合GB 17820二类气质要求的天然气。

本技术规格书适用于无缝钢管（SMLS）、高频焊(HFW)、螺旋缝埋弧焊(SAWH)和直缝埋弧焊(SAWL)四种类型的钢管。钢管外径（D）范围168 mm~1422mm。

本技术规格书是对《石油天然气工业管线输送系统用钢管》GB/T 9711-2017（以下简称“GB/T 9711-2017” ）的补充，本文件应与GB/T 9711-2017一起使用，凡本文件未提及的内容均按GB/T 9711-2017的规定执行。

与任一供货商之间的任何约定将列入业主与该供货商的附加协议中。

1.2  产品等级水平

本技术规格书选用的钢管产品等级为GB/T 9711-2017 PSL2级。

1.3  钢级

本文件钢管钢级包括GB/T 9711-2017 中的 L245／B～L555／X80钢级。

- 名词定义

本文件采用GB/T 9711-2017 的术语和定义，并补充下列定义：

项目：雄安新区燃气高压环网一期工程。

业主：中国雄安集团智慧能源有限公司。

设计单位：北京市煤气热力工程设计院有限公司。

供货商：为业主设计、制造、提供天然气输送管道用钢管的公司或厂家。

分包商：设计和制造分包合同所规定的天然气输送管道用钢管的公司或厂家。

技术规格书：说明向业主提供的天然气输送管道用钢管必须满足的要求，以及验证这些要求所需的程序的书面规定。

数据单：根据各工程项目实际情况，用于描述天然气输送管道用钢管的订货参数的文件及表格；应按照建设项目管理程序，经审批后用于订货。

专用技术要求：指项目对天然气输送管道用钢管的特殊要求、业主的专门要求、以及需对“技术条件”规定进行修改或调整的内容。

质保期：供货商承诺的对所供天然气输送管道用钢管因质量问题而出现故障时提供免费维修及保养的时间段。

校准：将仪器调整至一已知的基础基准，通常可向国家标准技术机构或相当机构溯源。

车载量：从制管厂发运的一节火车车厢所装载钢管的数量。

- 总体要求

3.1  供货商资质要求

3.1.1  供货商资质证书要求

按本技术规格书供应钢管的供货商应具有国家质量监督检验检疫总局颁发的特种设备生产许可证，且已通过ISO 9001质量体系认证或与之等效的质量体系认证。

3.1.2  供货商业绩和经验要求

供货商应具有良好的商业信誉和业绩，近五年经营活动中无违法记录。

供应商应提供近五年业绩表，业绩表中所列出的材料应与本工程情况类似。

3.2  投标承诺

3.2.1  供货商职责

供货商应对材料的设计、制造和检验以及在不同场所进行的试验负有完全责任。供货商还应对材料的质量、可靠性、技术服务与相关责任进行承诺，该承诺被认为是合同需执行的内容。

3.2.2  提供资料

供货商在投标技术文件中应向业主提供如下的文件：

权威机构颁发的相关资质证书；

业绩表/跟踪报告；

制造、检测时间计划及内容；

与设计、制造、测试和检测相关的技术标准规范名称；

其它本技术规格书中要求提供的相关技术资料。

3.2.3  质量承诺

本技术规格书意在指明该材料采购的基本原则和最低要求，并不减轻供货商为其所提供的材料的设计、制造、检查、试验、性能和安全所负的全部责任。

供货商应对提供材料的质量、可靠性、使用寿命、技术服务、相关责任等做出承诺。

由业主和设计方签发的对材料的提议或建议，并不能免除供货商认可本技术规格书的所有要求或履行承诺时的任何责任。

3.2.4  进度承诺

供货商所提供的材料，其交货期必须满足招标文件或项目总体进度的要求。

3.2.5  总体要求

本技术规格书应结合天然气管道工程用钢管数据单一起作为招投标的依据。

其它未列出的与本技术规格书有关的标准规范，供货商有义务主动向业主和设计提供，并经业主同意。所有标准规范均应为项目采购期时的有效版本。

- 遵循的标准、规范

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| - GB/T 4340.1 | 金属材料 维氏硬度试验 第1部分：试验方法 |
| --- | --- |
| - GB/T 2975 | 钢及钢产品 力学性能试验取样位置及试样制备 |
| - GB/T 17505 | 钢及钢产品 交货一般技术要求 |
| - GB/T 4340.2 | 金属材料 维氏硬度试验 第2部分：硬度计的检验与校准 |
| - GB/T 4335 | 低碳钢冷轧薄板铁素体晶粒度测定法 |
| - GB/T 9445 | 无损检测 人员资格鉴定与认证 |
| - GB/T 9711 | 石油天然气工业 管线输送系统用钢管 |
| - GB/T 13298 | 金属显微组织检验方法 |
| - GB/T 19001 | 质量管理体系 要求 |
| - SY/T 6423.1~6423.4 | 石油天然气工业 钢管无损检测方法 |
| - SY/T 6476 | 管线钢管落锤撕裂试验方法 |
| - SY/T 6577.1 | 管线钢管运输：第一部分 铁路运输 |
| - SY/T 6577.2 | 管线钢管运输：第二部分 内陆及海上船舶运输 |
| - ISO 148-1 | 金属材料 夏比摆锤冲击试验 第1部分：试验方法 |
| - ISO 9001 | 质量管理体系――要求 |
| - ISO 10893-4~10893-11 | 钢管的无损检测 |
| - ISO 11484 | 承压用钢管 无损检测（NDT）人员资质和评定 |
| - ISO 6506 | 金属材料 布氏硬度试验 |
| - ISO 6508 | 金属洛氏硬度试验 |
| - API Spec 5L | 管线钢管规范 |
| - ASTM A370 | 钢产品机械性能试验的方法与定义 |
| - ASTM A435 | 钢板直射声束超声检验规范 |
| - ASTM A578 | 特殊用途平板和复合钢板纵波超声波检验标准规范 |
| - ASTM A751 | 钢产品化学分析的试验方法、规程和术语 |
| - ASTM A956 | 钢产品里氏硬度试验标准方法 |
| - ASTM A1038 | 采用超声波接触阻抗法便携式硬度仪标准做法 |
| - ASTM E18 | 金属材料洛氏硬度和洛氏表面硬度标准试验方法 |
| - ASTM E45 | 钢中夹杂物含量的确定方法 |
| - ASTM E92 | 金属材料维氏硬度标准试验方法 |
| - ASTM E94 | 射线检验标准指南 |
| - ASTM E110 | 金属材料便携式硬度仪压痕硬度试验方法 |
| - ASTM E112 | 金属平均晶粒度的测定方法 |
| - ASTM E165 | 液体渗透标准试验方法 |
| - ASTM E213 | 金属管超声波检验标准作法 |
| - ASTM E273 | 焊接钢管焊接区超声波检验标准作法 |
| - ASTM E309 | 钢管产品磁饱和涡流检验标准做法 |
| - ASTM E384 | 金属材料努氏硬度和维氏硬度标准试验方法 |
| - ASTM E570 | 铁磁性钢管产品漏磁检验标准做法 |
| - ASTM E709 | 磁粉检验标准做法 |
| - ASTM E1268 | 带状组织级别评定标准做法 |

- 钢管技术要求

5.1  钢管级别的划分

为了区别管线的重要程度，根据设计压力、管径将天然气输送管道钢管级别划分为5级，见表1，并根据不同级别提出钢管的性能和检验的不同要求。

表1  钢管级别的划分

| 管道类型 | 设计压力 MPa | 管径 mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ＜508 | 508至<914 | 914~1422 |
| 天然气管道 | ＜6.3 | 1 | 2 | 3 |
|  | 6.3~8 | 2 | 3 | 4 |
|  | ＞8 | 3 | 4 | 5 |

注：根据地区类别重要性，可提高级别。

5.2  质量性能要求

5.2.1  制造工艺及材料要求

不同级别天然气输送管道用钢管相应的钢管制造工艺及材料要求见表2。

表2  制造工艺及材料要求

| 项目 |  | 适用管道级别 | 本技术规格书对应条款 |
| --- | --- | --- | --- |
| 制造工艺要求 | SMLS钢管 | 所有管道级别 | 6.1.1 |
|  | 焊接钢管 | 所有管道级别 | 6.1.1 |
| 不同管型钢管选用范围 |  | 所有管道级别 | 表7 |
| 冷定径或扩径 | SMLS钢管 | 所有管道级别 | 6.2、表8 |
|  | SAW焊管 | 所有管道级别 |  |
|  | HFW焊管 |  |  |
| 材料要求 |  | 3级及以下输气管道 | 6.3、表9 |
|  |  | 4、5级输气管道 |  |
| 热处理 | SMLS钢管 | 所有管道级别 | 6.4 |
|  | SAW焊管 | 所有管道级别 |  |
|  | HFW焊管 | 所有管道级别 |  |
| 可追溯性 |  | 所有管道级别 | 6.5 |
| 表面清洁状态 |  | 所有管道级别 | 6.6 |
| 制造工艺确认 |  | 所有管道级别 | 6.7 |
| 首批检验 |  | 所有管道级别 | 6.8 |
| 钢管生产过程控制试验 |  | 所有管道级别 | 6.9 |

5.2.2  物化性能及工艺控制试验要求

不同等级天然气输送管道相应的物化性能、静水压试验和残余应力控制试验要求见以下第6、7、8、9节，参考表2和5.2.1节相互配套。

5.2.3  无损检测要求

不同级别的天然气输送管道用钢管的无损检测要求见表4。

5.2.4  尺寸、外观、重量及工艺质量要求

不同级别的天然气输送管道用钢管的尺寸、外观、重量、管端加工及工艺质量等的要求见表5。

5.2.5  标志、文件、装运、堆放以及管端保护要求

不同级别的天然气输送管道用钢管的标志、文件、装运、堆放以及管端保护等的要求见表6。

表3  钢管理化性能及工艺控制要求

| 试验要求 |  | 适用管道级别 | 本技术规格书对应条款a |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学成分 |  | 所有管道级别 | 7.1.1及表10 |
| 金相 | 管体 | 所有管道级别 | 7.2.1 |
|  | HFW焊管焊缝 | 所有管道级别 | 7.2.2、表9和表11 |
|  | SAW焊管焊缝 | 所有管道级别 | 7.2.3 |
| 拉伸 性能 | 屈服强度、抗拉强度、延伸率、屈强比 | 所有管道级别 | 7.3.2.1及表12 |
| 冲击韧性b、c |  | 所有管道级别 | 7.3.3.1及表16 |
| DWTTd |  | 2、3级输气管道 | 7.3.3.2及表17 |
|  |  | 4、5级输气管道 |  |
| 硬度试验 | 管体、焊缝和HAZ | 所有管道级别 | 7.3.4及表18 |
| 压扁 试验 | HFW焊管 | 所有适用管道级别 | 7.3.5 |
| 导向弯曲试验 | SAW焊管 | 所有适用管道级别 | 7.3.6 |
| 静水压试验 | 试验压力、保压时间；补充静水压试验 | 所有管道级别 | 7.4及表21 附录C |
| 残余应力控制 | SAWH焊管 | 所有适用管道级别 | 7.5及表22 |
| a 理化性能试验频次要求见表23。 b 出现断口分离时，冲击功单个最小和平均最小要求值均应乘以系数，见7.3.3.1.5。 c 不低于L360/X52钢级，管径小于508 mm的钢管，母材夏比冲击试验断口剪切面积要求见7.3.3.1.6及表16。 d 适用于管径不小于508 mm的钢管。 |  |  |  |

表4  无损检测要求

| 序号 | 管型 | 无损检测要求a |  | 适用管道级别 | 本技术规格书对应条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所有管型 | 无损检测人员专业检测资格要求 |  | 全部管道级别 | 10.1 |
| 2 | 所有管型 | 自动无损检测设备系统检测能力和检测性能评定要求 |  | 所有管道级别 | 10.3 |
| 3 | SAW焊管 | 检测项目 |  | 所有管道级别 | 10.3.1.1 |
|  |  |  |  | 3-5级输气管道 | 10.3.1.2 |
|  |  |  |  | 所有管道级别(补焊焊缝) | 10.3.1.4 |
|  |  |  |  | 所有管道级别(管端面) | 10.3.1.3 |
|  |  | 检验有关文件要求 |  | 所有管道级别 | 10.3.2 |
|  |  | 无损检测方法要求 | 焊缝射线检验 | 所有管道级别 | 10.3.3.1 |
|  |  |  | 焊缝X光工业电视 | 所有管道级别 | 10.3.3.2 |
|  |  |  | 焊缝超声波检测 | 所有管道级别 | 10.3.3.3，表34 |
|  |  |  | 管端超声波检测或磁粉或渗透检验 | 所有管道级别 | 10.3.1.3、10.3.3.4 |
| 4 | HFW焊管 | 检测项目 |  | 所有管道级别 | 10.4.1，表34 |
|  |  | 检验有关文件要求 |  | 所有管道级别 | 10.4.2 |
|  |  | 无损检测方法要求 | 焊缝超声波检测 | 所有管道级别 | 10.4.3.1，表38 |
|  |  |  | 焊缝的电磁检测 | 所有管道级别 | 10.4.3.2 |
| 5 | 所有管型 | 分层检查 |  | 1级输气管道 | 10.5.1的1） |
|  |  |  |  | 2级输气管道 | 10.5.1的2） |
|  |  |  |  | 3-5级输气管道 | 10.5.1的3） |
| 6 | 所有管型(缺陷钢管的处理) | 含缺陷钢管处理方法 |  | 所有管道级别 | 10.7.1 |
|  |  | SAW焊管焊缝补焊要求 |  | 所有管道级别 | 10.7.2 |
|  |  | 管体缺陷的处理要求 |  | 所有管道级别 | 10.7.3 |

表5  尺寸、重量、管端加工、外观及工艺质量要求

| 序号 | 项 目 |  | 一般要求 |  | 补充要求或严格要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 对应本技术规格书条款 | 适用钢管类别 | 对应本技术规格书条款 | 适用钢管类别 |
| 1 | 直径 | 管端 | 8.2.3，表24 | 所有管道级别 | 8.2.3，表24 | 4、5级输气管道用钢管 |
|  |  | 管体 | 8.2.4，表25 | 1、2、3级输气管道 | 8.2.4，表25 |  |
| 2 | 不圆度 | 管端 | 8.3.3，表26 | 1、2、3级输气管道 | 8.3.3，表26 | 4、5级输气管道用钢管 |
|  |  | 管体 |  |  |  |  |
| 3 | 壁厚 |  | 8.4.3，表27 | 1、2、3级输气管道 | 8.4.3，表27 | 4、5级输气管道用钢管 |
| 4 | 重量 |  | 8.5 | 所有管道级别 | / | / |
| 5 | 长度 |  | 8.6 | 所有管道级别 | / | / |
| 6 | 直度 |  | 8.7 | 所有管道级别 | / | / |
| 7 | 管端加工 |  | 8.8 | 所有管道级别 | / | / |
| 8 | 外观检查 |  | 9.1 | 所有管道级别 | / | / |
| 9 | 咬边 |  | 9.1.2 | 所有管道级别 | / | / |
| 10 | 电弧烧伤 |  | 9.1.3 | 所有管道级别 | / | / |
| 11 | 分层 |  | 9.1.4 | 所有管道级别 | / | / |
| 12 | 凹坑a |  | 9.1.5 | 所有管道级别 | / | / |
| 13 | 硬块 |  | 9.1.6 | 所有管道级别 | / | / |
| 14 | 其它缺陷 |  | 9.1.7 | 所有管道级别 | / | / |
| 15 | 错边 |  | 9.2.1，表29 | 所有管道级别 | / | / |
| 16 | 焊偏 |  | 9.2.2 | 所有管道级别 | / | / |
| 17 | 埋弧焊管焊缝余高 |  | 9.2.3 | 所有管道级别 |  |  |
| 18 | 电阻焊管毛刺和内刮槽 |  | 9.2.4 | 对应管道级别 |  |  |
| 19 | 焊缝噘嘴 |  | 9.2.5 | 对应管道级别 | / | / |
| a 管端焊缝打磨要求见9.2.3。 |  |  |  |  |  |  |

表6  标志、文件、装运、堆放以及管端保护要求

| 序号 | 项 目 | 一般要求 |  | 补充要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 对应本技术规格书条款 | 适用钢管类别 | 对应本技术规格书条款 | 适用钢管类别 |
| 1 | 标志 | 11.1.1～11.1.7 | 所有管道级别 | 11.1.8.1 | 外径813 mm及以上 |
| 2 | 保护性涂层 | 11.2.1 | 所有管道级别 | 11.2.2 | 潮湿或其它腐蚀性 环境下堆放 |
| 3 | 质量证明书 | 12.1，表40 | 所有管道级别 | / | / |
| 4 | 钢管装运 | 12.2.1～12.2.3 | 所有管道级别 | 12.2.4，表41 | 4、5级输气管道 |
| 5 | 钢管堆放 | 12.3.1～12.3.3 | 所有管道级别 | 12.3.4 | 所有管道级别 |
| 6 | 管端保护 | 12.4 | 所有管道级别 | / | / |

5.3天然气管道韧性要求

5.3.1启裂要求

对于输气管道用钢管，当管体材料的冲击功值满足止裂的要求时，一般都满足防止启裂的要求。对于焊缝、热影响区则按照防止启裂的韧性要求。

5.3.2止裂要求

由于天然气的可压缩性，气体减压波速较低，管道开裂后不易止裂。应提出输气管道防止裂纹长程扩展的止裂韧性要求，一般对钢管管体提出止裂冲击韧性要求。

对于天然气输送管道，管体防止长程裂纹扩展的冲击功值要求可参见GB/T 9711-2017的附录G。

对于管道设计参数，如钢级、管径、气体组分等，超出已有全尺寸气体爆破试验数据库范围的，在选择修正系数时应征询专业研究机构及专家意见。

CVN试验管体断口剪切面积应满足7.3.3.1要求，DWTT管体断口剪切面积应满足表13要求。焊缝和热影响区不规定断口剪切面积要求。

业主另有要求的，按照合同规定执行。

5.4  非埋地管段钢管韧性的要求

非埋地管段钢管韧性的要求应符合7.3.3.1和7.3.3.2的规定。

- 制造工艺及材料

6.1  钢管类型及制造工艺

按本文件采购的钢管包括四种类型：无缝钢管（SMLS）、直缝埋弧焊（SAWL）钢管和螺旋缝埋弧焊（SAWH）钢管，不同管型钢管的规格范围见表7。

表7 不同管型钢管的推荐规格范围

| 种类 | 钢级及钢种 |  | 尺寸范围 mm |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 管径 | 壁厚 |  | 管长 |  |
|  |  |  |  | 常用范围 | 最大 | 常用 | 最大 |
| SMLS | 优质非合金钢 | L245/B～L450/X65 | 168～610 | 5~28 | 40 | 8000-12000 | 12000 |
| HFW | 碳钢及低合金钢 | L245/B～L555/X80 | 168～610 | 5~13 | 19 | 12000 | 18000 |
| SAWL | 碳钢及低合金钢 | L245/B～L555/X80 | 508～1422 | 5~28 | 40 | 12000 | 18000 |
| SAWH | 碳钢及低合金钢 | L245/B～L555/X80 | 273～1422 | 5~22 | 25.4 | 12000 | 18000 |

6.1.1无缝（SMLS）钢管

采用热成型工艺制造的不带焊缝的钢管。

6.1.2  焊接钢管

在钢管制造中，焊接开始前应清理掉焊接坡口及周围区域的任何污染物。

6.1.2.1  高频（HFW）焊管

电焊焊机频率应大于等于100 kHz；

所有钢级的钢管，焊缝和整个热影响区应进行类似正火热处理；

业主和供货商协商同意，可以采用其它热处理或与化学成分相结合的热处理方法代替上述类似正火处理。对采用的热处理工艺制造厂应进行评定，以证实其有效性。工艺评定时，应至少进行硬度试验、显微组织评价和力学性能试验。

6.1.2.2  直缝埋弧焊（SAWL）钢管

采用埋弧焊方法、自动埋弧焊工艺生产的、带有一条直焊缝的钢管，内外焊缝各不得少于一个焊道。

直缝埋弧焊钢管的焊接坡口预焊应连续焊接，不允许间断性点固焊。

6.1.2.3  螺旋缝埋弧焊（SAWH）钢管

采用埋弧焊方法、自动埋弧焊工艺生产的、带有一条螺旋焊缝的钢管，内外焊缝各不得少于一个焊道。

6.2  冷定径和扩径

机械扩径过程中，应采用适当的措施，防止内扩径装置与焊缝相接触。

不同使用环境下，对钢管冷扩径补充技术要求见表8。

无缝钢管的冷定径和冷扩径按GB/T 9711-2017中章节8.9要求执行。

表8对冷扩径或冷定径补充技术要求

| 钢管种类 | 技术要求 |
| --- | --- |
| SAW | 直缝埋弧焊钢管应全长扩径。扩径量范围为0.4～1.4％。即： 扩径前外径 扩径后外径-扩径前外径 ×100%≤1.4% 0.4%≤ 管径不小于711 mm螺旋缝埋弧焊管管端150 mm范围内宜冷扩径；管端扩径量范围为0～0.6％。 |
| HFW | 可采用扩径或减径的方法将钢管定径至最终尺寸。定径比Sr不超过1.5%，即： 定径前外径 定径后外径-定径前外径 ×100%≤1.5% |

6.3  材料要求

6.3.1  用于生产螺旋缝埋弧焊钢管的钢板或板卷的宽度不得小于钢管外径的0.8倍，也不得大于钢管外径的3倍。

6.3.2  制造钢管用钢带或钢板不应含有任何补焊焊缝，制管过程中也不允许进行补焊。

6.3.3  不同使用环境下对材料的补充技术要求见表9。

表9对材料的补充技术要求

| 管道种类 | 补充技术要求 |
| --- | --- |
| 1、2、3级输气管道 | （1）制管用的钢材应采用吹氧碱性转炉工艺或电炉工艺冶炼。钢应为细晶粒的镇静钢，焊管晶粒尺寸应为ASTM E112 (或GB/T 4335) No.7级或更细，无缝钢管应为No.6级或更细。 （2）对于3级输气管道用钢管，钢中A、B、C、D类非金属夹杂物级别限制见表13,对于1,2级输气管道用钢管不限制。 （3）带状组织应不大于3级。 |
| 4、5级输气管道 | （1）制管用的钢材须为吹氧转炉或电炉冶炼并经炉外精炼、钙和微钛处理的细晶粒（焊管X70及以上钢级No.10级或更细，焊管X70以下钢级No.8级或更细，无缝管应为No.6级或更细）纯净镇静钢。 （2）焊管制管用钢板须用热机械控轧工艺（TMCP）生产。 （3）钢中A、B、C、D类非金属夹杂物级别限制见表11。 （4）带状组织应不大于3级。 |

6.4  热处理

无缝钢管若为热成型，应进行热处理。

直缝高频电阻焊钢管的焊缝及整个热影响区应进行热处理，以模拟正火处理。

埋弧焊钢管应保持其轧制状态。经业主和供货商双方协商，也可进行适当的热处理。

6.5  可追溯性

钢管的制造厂应建立并遵守文件化程序，以保持所有钢管的熔炼炉标识和试验批标识。这些程序应提供从任一根钢管追溯到其至试验批及相关化学成分分析、力学性能试验结果的方法。

6.6  表面清洁状态

供货商应保持钢管表面清洁，钢管表面上应无油脂、焊剂和腐蚀物等。钢管表面不得受Cu、Sn、Pb和Zn等低熔点金属污染。

6.7  制造工艺确认

6.7.1  供货商首次取得按本技术条件提供钢管的资格之前应按附录A的规定完成单炉、小批量试制工作，并提交生产工艺的详细说明。

6.7.2  供货商按本技术规格书生产焊管之前，应按附录B提交制管工艺的详细说明（MPS文件）供业主审查认可。

6.7.3  “购货合同”签订后，供货商如果对按6.7.1提交的文件有变动，应立即报告业主认可。如果不能按时报告并得到认可，则被视为拒绝执行合同的依据。

6.7.4  供货商提供的所有制造工艺文件需要得到业主或业主委托人的签字方可认为有效，否则业主有权拒收供货商提供的所有产品。

6.7.5  批量试制的焊接工艺评定结果应与单炉、小批量试制保持一致，当有重大变化时，应重新进行焊接工艺评定。

6.7.6  批量生产应该严格执行试制时确定的化学成分和制造工艺文件，如有任何调整应报业主批准，或重新进行批量试制和鉴定。

6.8  首批检验

所有级别的天然气管道用钢管，正式生产前应按附录C的要求进行首批检验。首批检验合格后，方可进行正式生产。

当原材料变化、制造工艺变化、批量不合格时应重新进行首批检验。

6.9  钢管生产过程控制试验

所有级别的天然气管道用钢管应按附录D的规定进行钢管生产过程控制试验。

6.10  板卷头、尾性能试验

6.10.1  螺旋缝埋弧焊管首批生产前或首批生产中，应按附录E的要求进行板卷头、尾性能试验，以确定不同板卷供应商产品的头部和尾部须切除的长度。

6.10.2  同一项目中，相同钢级、相同规格、相同工艺、同一板卷供货商提供的板卷只需进行一次试验。

- 性能要求

7.1  化学性能

7.1.1  化学成分

化学成分应符合下列规定。

7.1.1.1  对于t≤25.0 mm的钢管，其化学成分应符合表10的要求。

7.1.1.2  对于t＞25.0 mm的钢管，其化学成分可参考表10的要求，也可协商确定。

表10  t≤25.0 mm钢管的化学成分

| 钢级 | 根据熔炼分析和产品分析的最大质量分数 （％） |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大碳当量a （％） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cb | Si | Mnb | P | S | V | Nb | Ti | 其它i | CEIIW | CEPcm |
| 无缝和焊接钢管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L245R或BR | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L290R或X42R | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L245N或BN | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L290N或X42N | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L320N或X46N | 0.24 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | d,e | 0.43 | 0.25 |
| L360N或X52N | 0.24 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 |
| L390N或X56N | 0.24 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05 | 0.04 | d,e,l | 0.43 | 0.25 |
| L415N或X60N | 0.24f | 0.45f | 1.40f | 0.025 | 0.015 | 0.10f | 0.05f | 0.04f | g,h,l | 依照协议 |  |
| 焊接钢管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L245M或BM | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L290M或X42M | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L320M或X46M | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L360M或X52M | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L390M或X56M | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 |
| L415M或X60M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| L450M或X65M | 0.12f | 0.45f | 1.60f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| L485M或X70M | 0.12f | 0.45f | 1.70f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | h,l | 0.43 | 0.25 |
| L555M或X80M | 0.12f | 0.45f | 1.85f | 0.025 | 0.015 | g | g | g | i,l | 0.43f | 0.25 |
| a 根据产品分析结果。t＞20.0mm的无缝钢管,碳当量的极限值应协商确定。碳含量大于0.12%使用CEIIW；碳含量小于或等于0.12％，使用CEPcm。 b 碳含量比规定最大碳含量每减少0.01％，则允许锰含量比规定最大锰含量增加0.05％，对于钢级≥L245/B但≤L360或X52，锰含量不应超过1.65％；对于钢级＞L360/X52但＜L485/X70，最大值不应超过1.75％；对于钢级≥L485/X70但≤L555/X80，最大值不应超过2.00％。 c 除另有协议外，铌含量和钒含量之和应≤0.06％。 d 铌含量、钒含量和钛含量之和应≤0.15％。 e 除另有协议外，铜的最大含量为0.50％，镍的最大含量为0.30％，铬的最大含量为0.30％，钼的最大含量为0.15％。 f 除另有协议外。 g 除另有协议外，铌、钒和钛的总含量不应超过0.15％。 h 除另有协议外，铜的最大含量为0.50％，镍的最大含量为0.50％，铬的最大含量为0.50％，钼的最大含量为0.50％。 i 除另有协议外，铜的最大含量为0.50％，镍的最大含量为1.00％，铬的最大含量为0.50％，钼的最大含量为0.50％。 j.最大硼含量0.004%。 k除另有协议外，Cu≤0.50%，Ni≤1.00%，Cr≤0.55%，Mo≤0.80%。 l除适用脚注j外的所有PSL2钢级适用下列内容。除另有协议外，不允许有意添加硼，残余B≤0.001%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.1.2  元素分析

每次要求的化学分析至少应包括下列元素：

a）碳、锰、磷、硫、铬、铌、铜、钼、镍、硅、钛和钒；

b）硼：如果B的熔炼分析结果小于0.0005％，那么在产品分析中就无需包括B元素的分析，在碳当量计算中可将B含量视为0；

c）除脱氧之外的其它目的，在炼钢时添加的其它合金元素。

7.1.3  碳当量

7.1.3.1  对于产品分析中碳的质量分数等于或小于0.12％的钢管，碳当量CEPcm应按公式（1）计算确定：

（1）

式中化学元素符号表示质量分数（见表10）。

7.1.3.2  对于产品分析中碳的质量分数大于0.12％的钢管，碳当量CEIIW应按公式（2）计算确定：

（2）

式中化学元素符号表示质量分数（见表10）。

7.1.4  化学成分试验

7.1.4.1  取样频数

按本规范制造的钢管，每炉钢应进行两次产品分析。

7.1.4.2  取样方法

由制造厂选择，产品分析试样可从成品钢管、钢板、钢带、拉伸试样或压扁试样上截取。直焊缝钢管的取样位置应至少距焊缝90°。对螺旋焊缝钢管，取样位置与邻近的焊缝的距离不得小于螺旋焊缝的螺距的1/4。

7.1.5  化学成分试验方法

化学分析方法应按照ASTM A 751的规定进行。

化学分析结果应符合7.1.1的要求。

7.2  金相组织

7.2.1  管体

所有级别管道用钢管的晶粒度评定按ASTM E112（或GB/T 4335）进行，显微组织检验按GB/T 13298进行，夹杂物级别按ASTM E45 A法进行测定，带状组织评定按ASTM E1268方法进行。

对于L485/X70、L555/X80钢级具有针状铁素体型的高钢级管线钢管，带状组织评定按附录F规定的方法进行，晶粒度评定按附录G或业主与供货商双方商定的其它方法进行。

不同级别天然气输送管道用钢管的组织性能应满足表9要求。必要时，供货商应向业主提供金相组织照片供认可。钢中A、B、C、D类非金属夹杂物级别限定如表11所示（按ASTM E45 A方法检验）。如果出现厚度大于35μm的B类夹杂物以及直径超过53μm的D类夹杂物，则须向业主报告。

显微组织检验应在首批检验、生产过程控制试验以及必要时进行，晶粒度和夹杂物检验应每1检验批进行1次。特殊情况下，由业主与供货商双方协商确定。。

表11  非金属夹杂物级别限定

| A |  | B |  | C |  | D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 薄 | 厚 | 薄 | 厚 | 薄 | 厚 | 薄 | 厚 |
| ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |

7.2.2  HFW钢管焊缝

HFW钢管应采用焊缝横截面金相检验方法证实已对整个热影响区进行热处理。这种检验每个班(最长12 h)不得少于一次。

当钢级、直径或壁厚发生变化时或热处理条件明显偏离时，也应进行金相检验。

金相试样应为焊缝全截面试样。

7.2.3  SAW钢管焊缝

制管厂应从每批钢管中截取一个焊缝横截面试样（每班（最长12 h）至少一次）进行宏观照相检验。SAW钢管焊缝焊偏量及焊缝余高应满足9.2.2和9.2.3的规定，定位焊缝应熔入到最终的埋弧焊缝中。

根据用户要求，制管厂应在首批检验、生产过程控制试验以及必要时进行焊缝金相检验，并应能提供低倍和金相检验的照片。显微组织照片应能显示内焊道、外焊道和热影响区的组织。

7.3  常规力学性能

7.3.1  总则

试样应从钢管、钢板或钢带上截取。

对于拉伸试验、CVN冲击试验、DWT试验、弯曲试验，导向弯曲试验和压扁试验，应根据相应引用标准的要求进行取样和试样制备。

各种试验的取样和试样应按GB/T 9711的适用位置截取。

对于本章规定的任何力学性能试验，任一试样显示出与该力学试验意图无关的机加工缺陷或材料缺欠，无论是在试验前还是在试验后发现的，该试样可报废，并用从同一根钢管上截取的另一试样代替。

7.3.2  拉伸性能

7.3.2.1  拉伸性能要求

屈服强度应为试样标距长度内产生0.5％总伸长（用引伸计测定）时所需的拉伸应力。当需记录或报告伸长率时，如采用板状试样，记录或报告中应注明试样的公称宽度；如采用圆棒试样，应注明直径和标距长度；如采用全截面试样亦应予以注明。

钢管的拉伸性能应符合表12规定的要求。

7.3.2.2  拉伸试验方法

7.3.2.2.1  总则

拉伸试验应按ASTM A370进行，胀环试样试验方法应由业主和制造厂协商。

对于管体试验，应测定屈服强度、抗拉强度、屈强比（适用时）和断后伸长率。对于钢管焊缝拉伸试验，应进行抗拉强度的测定。

应报告标距长度为50 mm试样的断裂后伸长率。对于试样标距长度小于50 mm的试样，应按ASTM A370将断裂后测得的伸长率换算为50 mm长度上的伸长率。

拉伸试验结果应符合7.3.2.1对相应钢级的要求。

拉伸试样不得热压平、人工时效或热处理。

7.3.2.2.2  拉伸试样

代表钢管全壁厚的板状试样的截取应按ASTM A370和GB/T 9711-2017图5所示截取，应按照文件化的作法沿着钢带（卷）/钢板的长度方向选择标准的取样位置。热加工或热处理的无缝钢管的横向试样应为圆棒试样，且取自未压平的试块；对于其他钢管，横向试样既可是板状试样也可是圆棒试样，板状试样应取自压平试块，而圆棒试样应取自未压平试块。

应按照文件化的程序将试样压平。

除制造商可选择使用相邻的较大直径试样外，横向拉伸试验的圆棒试样直径应符合表13的规定，对于壁厚≥19.0 mm的钢管的纵向拉伸试验，圆棒试样直径应为12.7mm。

对于D＜219.1mm的钢管试验，制造商可选择使用全截面纵向试验。

如经协商，可使用胀环试样测定横向屈服强度。

焊缝可磨平，局部缺欠可去除。

7.3.2.2.3  焊接接头拉伸试验

焊接接头拉伸试样应垂直于焊缝截取，且焊缝位于试样中央，从钢管上所截取的试样应能代表钢管的整个壁厚。焊缝余高应去除。焊接接头拉伸试验无须测定屈服强度和伸长率。

表12  钢管的拉伸试验结果要求

| 钢级 | 管体 |  |  |  |  |  | 焊接接头 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 屈服强度a Rt0.5 MPa |  | 抗拉强度a Rm MPa |  | 最大屈强比a，c Rt0.5/Rm | 标距长度为50 mm的最小伸长率 Af,min ％ | 最小抗拉强度d Rm MPa |
|  | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |  |  |  |
| L245N或BN L245M或BN | 245 | 450e | 415 | 655 | 0.93 | f | 415 |
| L290N或X42N L290M或X42M | 290 | 495 | 415 | 655 | 0.93 | f | 415 |
| 360 | 530 | 460 | 760 | 0.93 | f | 460 | 460 |
| L390N或X56N L390M或X56M | 390 | 545 | 490 | 760 | 0.93 | f | 490 |
| L415N或X60N L415M或X60M | 415 | 565 | 520 | 760 | 0.93 | f | 520 |
| L450M或X65M | 450 | 600 | 535 | 760 | 0.93 | f | 535 |
| L485M或X70M | 485 | 635 | 570 | 760 | 0.93 | f | 570 |
| L555M或X80M | 555 | 705 | 625 | 825 | 0.93 | f | 625 |
| a 对于中间钢级，其规定最大屈服强度和规定最小屈服强度之差应与列表中与之邻近较高钢级的强度之差相同，规定最小抗拉强度和规定最小屈服强度之差应与列表中与之邻近较高钢级的强度之差相同。对低于L320/X46的中间钢级，其抗拉强度应≤655MPa，对高于L320/X46而低于L555/X80的中间钢级，其抗拉强度应≤760MPa，对高于L555/X80的中间钢级，其最大允许抗拉强度应由插入法获得。当采用SI单位制时，计算值应圆整到最邻近的5MPa，当采用USC单位制时，计算值应圆整到最邻近的100psi。 c 此限制适用于D＞323.9mm的钢管。 d 对于中间钢级，其焊缝的规定最小屈服强度应与按脚注a确定的管体抗拉强度相同。 e 对于要求进行纵向检验的钢管，其最大屈服强度应≤495MPa。 f 规定最小伸长率Af应按下列公式计算确定： 式中： C——采用SI单位制为1940；采用USC单位制时，C为625000 Axc——适用的拉伸试样横截面积，mm2，按下列方法确定： ——对于圆棒试样，直径为12.7 mm和8.9 mm的圆棒试样为130 mm2；直径为6.4 mm的圆棒试样为65 mm2； ——对于全截面试样，取a）485 mm2和b）试样横截面积两者中的较小者，其试样横截面积由规定外径和规定壁厚计算，且圆整到最接近的10mm2； ——对于板状试样，取a）485 mm2和b）试样横截面积两者中的较小者，其试样横截面积由规定外径和规定壁厚计算，，圆整到最接近的10 mm2； U——规定最小抗拉强度，MPa。 |  |  |  |  |  |  |  |

表13  钢管尺寸和横向拉伸试验用圆棒试样直径之间的关系

| 规定外径 D mm | 规定壁厚t,mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 标距长度内试样规定直径,mm |  |  |
|  | 12.7 | 8.9 | 6.4 |
| 219.1至＜273.1 | / | ≥28.1 | ＜28.1 |
| 273.1至＜323.9 | ≥36.1 | 25.5至＜36.1 | ＜25.5 |
| 323.9至＜355.6 | ≥33.5 | 23.9至＜33.5 | ＜23.9 |
| 355.6至＜406.4 | ≥32.3 | 23.2至＜32.3 | ＜23.2 |
| 406.4至＜457 | ≥30.9 | 22.2至＜30.9 | ＜22.2 |
| 457至＜508 | ≥29.7 | 21.5至＜29.7 | ＜21.5 |
| 508至＜559 | ≥28.8 | 21.0至＜28.8 | ＜21.0 |
| 559至＜610 | ≥28.1 | 20.5至＜28.1 | ＜20.5 |
| 610至＜660 | ≥27.5 | 20.1至＜27.5 | ＜20.1 |
| 660至＜711 | ≥27.0 | 19.8至＜27.0 | ＜19.8 |
| 711至＜762 | ≥26.5 | 19.5至＜26.5 | ＜19.5 |
| 762至＜813 | ≥26.2 | 19.3至＜26.2 | ＜19.3 |
| 813至＜864 | ≥25.8 | 19.1至＜25.8 | ＜19.1 |
| 864至＜914 | ≥25.5 | 18.9至＜25.5 | ＜18.9 |
| 914至＜965 | ≥25.3 | 18.7至＜25.3 | ＜18.7 |
| 965至＜1016 | ≥25.1 | 18.6至＜25.1 | ＜18.6 |
| 1016至＜1067 | ≥24.9 | 18.5至＜24.9 | ＜18.5 |
| 1067至＜1118 | ≥24.7 | 18.3至＜24.7 | ＜18.3 |
| 1118至＜1168 | ≥24.5 | 18.2至＜24.5 | ＜18.2 |
| 1168至＜1422 | ≥24.4 | 18.1至＜24.4 | ＜18.1 |
| 注：对于规格太小而无法获得直径为6.4 mm试样的钢管，可不使用圆棒拉伸试样。 |  |  |  |

7.3.3  断裂韧性

7.3.3.1  夏比冲击试验要求

7.3.3.1.1  总则

对表14所列规格和规定壁厚的钢管，应进行横向夏比V型缺口冲击试验。对于壁厚较薄而无法加工表中最小尺寸（1/2）的横向试样的钢管，应取管体纵向试样进行试验。对于无法加工管体纵向最小尺寸试样（1/2）的钢管，可以免做夏比冲击试验。

如果使用小尺寸试样，则所要求的最低平均（三个试样一组）冲击功应是全尺寸试样要求值乘以小尺寸试样规定宽度与全尺寸试样规定宽度之比，这种方法得出的数值圆整到最接近的焦耳值。

任何试样的单个试验值应不低于所要求的最低平均（三个试样一组）冲击功的75％。

埋地管道钢管夏比V型缺口冲击试验温度为-5℃。如果管道钢管的最低设计温度低于0℃，可在最低设计温度下进行试验。

非埋地钢管夏比冲击试验温度应考虑当地最低环境温度，试验温度应低于管线通过地区当地最低环境温度，试验温度一般取-10℃、-20℃或-30℃，且冲击功应满足GB/T 9711-2017第9.9章表8的要求。

当最低环境温度低于-30℃时，试验温度取-45℃，或和采取保温或伴热等工艺措施，确保采取工艺措施后管道壁温度不低于-30℃。冲击功也应满足GB/T 9711-2017第9.9章表8的要求。

当最低环境温度低于-40℃时，试验温度由业主和供货商协商确定。如果业主和供货商协议在更低的试验温度下进行夏比冲击试验，其在该温度下的夏比冲击功满足规定冲击试验结果要求，可认为该试验合格。

如果在低于规定试验温度的温度下进行的试验能满足在此温度下的冲击功和断口剪切面积要求，则该试验应是合格的。

7.3.3.1.2  防止脆性断裂和启裂韧性要求

夏比冲击韧性应符合业主在询价及订货时确定的下列要求：

试验温度为0℃或如果协议更低温度时，每个钢管焊缝和HAZ试验（全尺寸试样）最小平均（三个试样一组）冲击功应为下列数值：

- D＜1422mm、钢级≤L555/X80的钢管为27J；

b）D≥1422mm的钢管为40J；

注：HFW钢管直焊缝的热影响区通常太小，无法准确制取夏比冲击试样。焊缝热影响区的冲击试验要求仅适用于SAWL/SAWH钢管。

表14  钢管尺寸与要求的夏比冲击试验试样间的关系

| 尺 寸 | 规定壁厚 mm |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全尺寸a | ¾b | ⅔c | ½d |
| 168.3～＜219.1 | ≥11.7 | ≥9.3～＜11.7 | ≥8.6～＜9.3 | ≥7.6～＜8.6 |
| 219.1至＜273.1 | ≥11.4 | ≥8.9至＜11.4 | ≥8.1至＜8.9 | ≥6.5至＜8.1 |
| 273.1至＜323.9 | ≥11.3 | ≥8.7至＜11.3 | ≥7.9至＜8.7 | ≥6.2至＜7.9 |
| 323.9至＜355.6 | ≥11.1 | ≥8.6至＜11.1 | ≥7.8至＜8.6 | ≥6.1至＜7.8 |
| 355.6至＜406.4 | ≥11.1 | ≥8.6至＜11.1 | ≥7.8至＜8.6 | ≥6.1至＜7.8 |
| ≥406.4 | ≥11.0 | ≥8.5至＜11.0 | ≥7.7至＜8.5 | ≥6.0至＜7.7 |
| a 尺寸试样，从未压平试块上截取，根据适用情况，取自钢管横向或焊缝轴线横向。 b ¾尺寸试样，从未压平试块上截取，根据适用情况，取自钢管横向或焊缝轴线横向。 c ⅔尺寸试样，从未压平试块上截取，根据适用情况，取自钢管横向或焊缝轴线横向。 d ½尺寸试样，从未压平试块上截取，根据适用情况，取自钢管横向或焊缝轴线横向。 |  |  |  |  |

7.3.3.1.3  止裂韧性要求

管体防止长程裂纹扩展的冲击功值的确定方法如表15所示，并应在表15规定方法的基础上，对其要求值进行修正。具体可参考GB/T 9711-2017附录G。

7.3.3.1.4  系列温度夏比冲击试验

对于4、5级输气管线，供货商在生产期间应每20熔炼炉次提交1熔炼炉次管体横向夏比冲击试验的剪切面积和吸收能量的韧脆转变曲线。对于同一合同批，提交总数不超过3个熔炼炉次。韧脆转变曲线至少应包含下列温度的试验点：20℃、0℃、-10℃、-20℃、-40℃、-60℃。

表15确定陆上埋地输气管线用钢管延性断裂止裂CVN夏比冲击功值的方法

| 序号 | 方法 | 来源 | 内 容 | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方法二 | Battelle简化公式 | C3采用国际单位制时为3.57×10-5 设计环向应力，MPa D钢管外径，mm t钢管壁厚，mm | 钢级≤X80，输送压力≤7.0MPa，40 < D /t<115，单相气体 |
| 2 | 方法三 | Battelle双曲线法 | 依据Battelle双曲线法，将断裂速度曲线和钢管韧性或阻力曲线相匹配而成。当两曲线相切时，定义为止裂所需的最小断裂韧性值。如果通过本方法计算的全尺寸冲击功大于100J，则需对止裂韧性进行修正。修正时应获取专家的建议。 | 钢级≤X80，输送压力≤12.0MPa，40 < D /t<115，单相或富气 |
| 3 | 方法五 | 全尺寸爆破试验 | 依据全尺寸爆破试验，对特定设计和输送流体的管线止裂韧性进行验证。典型做法是，一定范围的钢管韧性值设置在爆破试验段，随着距启裂源距离的增大，试验段两侧钢管韧性值随之增加。依据钢管发生止裂时的实际CVN冲击功确定止裂所需CVN冲击功。 |  |

7.3.3.1.5  出现断口分离的冲击韧性要求

生产检验中，当连续3炉的夏比冲击试样断口出现垂直于主断口方向的分离裂纹时，应首先按照附录H对夏比冲击试样出现断口分离严重程度进行评级。当断口分离级别超过Ⅱ级时，报请业主进行协商处理。

7.3.3.1.6  夏比V型缺口冲击试验断口剪切面积的要求

管体冲击试验断口剪切面积百分比(SA%)要求和试验温度如表16所示。

表16冲击试验断口剪切面积的要求

| 管道级别 | CVN最小剪切面积百分比(SA％) |  | 试验温度a) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2个试样平均值 | 单个值 |  |
| 输气管道 | 85 | 70 | -5℃ |
| 对于埋地管道，试验温度为-5℃；对于非埋地管道，根据业主规定，试验温度按照7.3.3.1.1进行。 |  |  |  |

7.3.3.2  落锤撕裂试验要求

对于管径在508 mm～1422 mm之间的钢管，应进行落锤撕裂试验。落锤撕裂试验的剪切面积要求和试验温度如表17所示。

对于输气管线，供货商在生产期间应每20熔炼炉次提交1熔炼炉次管体横向落锤撕裂试验的剪切面积的韧脆转变曲线。对于同一合同批，提交总数不超过3个熔炼炉次。韧脆转变曲线至少应包含下列温度的试验点：20℃、0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃。

表17落锤撕裂试验(DWTT)要求

| 管道级别 | DWTT最小剪切面积百分比(SA％) |  | 试验温度a |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2个试样平均值 | 单个值 |  |
| 2、3级输气管道 | 85 | 70 | 0℃ |
| 4、5级输气管道 | 85 | 70 |  |
| a 如果管道钢管的最低设计温度低于0℃，应在最低设计温度下进行试验。 b 壁厚超过25.4 mm的钢管，由业主和供货商双方另行协商确定。 |  |  |  |

7.3.3.3  夏比冲击试验

7.3.3.3.1  试验方法

夏比冲击试验应按ASTM A370，除非订单上规定了按ISO 148-1和所要求的冲头半径（2mm或8mm）。

7.3.3.3.2  试样

试样应按ASTM A370制备，除非订单上规定了按ISO 148-1。缺口轴线应垂直于钢管表面。

为确保钢管焊缝和HAZ的冲击试验缺口开在适当位置，开缺口前应对试样进行腐蚀。

在SAW钢管焊缝上截取的试样的刻槽轴线应位于外焊道中心线上或尽可能靠近该中心线。取样尽可能接近钢管的外径表面。

在SAW钢管热影响区上截取的试样的刻槽轴线应如图1所示，尽可能靠近外焊道边缘。取样尽可能接近钢管的外径表面。

当存在焊偏时，在SAW钢管焊缝及热影响区上截取的试样的刻槽轴线应如图2所示，尽可能靠近外焊道边缘。

在HFW钢管焊缝上截取的试样的刻槽轴线应位于焊缝上或尽可能靠近焊缝。

1

2mm

3

2

1-热影响区冲击试样缺口位置－试样上表面与外焊道熔合线交界

2-夏比冲击试样缺口中心线

3-焊缝金属冲击试样缺口位置－外焊道中心

注：对表14未包括的规定外径和规定壁厚的CVN冲击试验组合不是必须的。

- 焊缝中心和热影响区取样位置

3

1-焊偏量

2-热影响区冲击试样缺口位置，偏向内焊道一侧

3-焊缝金属冲击试样缺口位置，位于外焊道中心

- 存在焊偏时焊缝中心和热影响区冲击试样缺口位置

7.3.3.4  落锤撕裂(DWT)试验

7.3.3.4.1  试验方法

落锤撕裂试验应按SY/T 6476的规定进行试验和评定。

7.3.3.4.2  落锤撕裂试验试样

试样应按SY/T 6476的规定制备。

7.3.4  硬度试验

7.3.4.1  硬度试验方法

硬度试验用试样应从钢管端部截取，对焊接钢管，应在试样中心包括一段纵缝或螺旋焊缝。试样尽可能按照ISO 377的规定制备。试样应为经过抛光、侵蚀的焊接接头横向试样（包括管体、焊缝和热影响区）。对焊接钢管硬度测试位置如图3 b）、c）所示，壁厚T＜4 mm，只需测量壁厚中部横向位置，壁厚4 mm≤T＜6 mm时，只需测量内外表面横向位置。对于无缝钢管，应取管体的纵向试块如图3a）。

母材的硬度试验应按照ASTM E92（维氏硬度试验方法）或ASTM E18（洛氏硬度试验方法）的规定进行，由制造厂选择。有争议时，应采用维氏硬度试验方法。

热影响区（HAZ）和焊缝的硬度试验应按照ASTM E92的规定进行。

当外观检验发现有可疑的硬块时，根据所采用的方法使用便携式硬度试验设备及分别符合ASTM A956、ASTM A1038或ASTM E110的方法，按ASTM A370的要求进行硬度试验。

7.3.4.2  硬度试验要求

钢管管体、焊缝和热影响区的最大允许硬度值应视具体管线钢级和服役条件而定。不同钢级的钢管最大允许硬度值要求见表18。

表18钢管最大允许硬度值要求

| 适用钢级 | 最大允许硬度值(HV10) |
| --- | --- |
| L245N或BN L245M或BN | 265 |
| L290N或X42N L290M或X42M | 265 |
| L360N或X52N L360M或X52M | 265 |
| L390N或X56N L390M或X56M | 265 |
| L415M或X60M | 265 |
| L450M或X65M | 265 |
| L485M或X70M | 275 |
| L555M或X80M | 280 |

7.3.5  压扁试验

HFW钢管应做压扁试验。

7.3.5.1  试验验收标准

对于HFW钢管：

a）对于t≥12.7 mm、钢级大于等于L415/X60的钢管，板间距离达到钢管原始外径的66％时，焊缝应不出现开裂。对于钢管钢级和规定壁厚的所有其它组合，板间距离达到钢管原始外径的50％时，焊缝应不出现开裂。

b）对于D/t＞10的钢管，板间距离达到钢管原始外径的33％时，除焊缝之外的金属不应出现裂纹或断裂。

c）对所有钢管，继续压扁，直到钢管的管壁贴合为止，在整个压扁试验过程中，不得出现分层或过烧金属的迹象。

7.3.5.2  试验方法

压扁试验应按ASTM A370进行。

如GB/T 9711-2017图6所示，从钢带两端部截取的两个试样，其中各有一个应将焊缝置于6点钟或12点钟位置进行试验，而剩余两个试样应将焊缝置于3点钟或9点钟位置进行试验。

出现停焊时，在切断端头截取的试样应只进行焊缝置于3点钟或9点钟位置的试验。

除每个试样的长度应大于等于60 mm外，试样应按ASTM A370截取。

较小的表面缺欠可采用打磨方法去除。

试验频数、取样位置、试验位置，以及适用的管子如GB/T 9711-2017图6所示。

7.3.6  导向弯曲试验

所有规格的埋弧焊焊缝应进行导向弯曲试验。

7.3.6.1  导向弯曲试验要求

导向弯曲试样不应

a）完全断裂；

b）在焊缝金属处出现任何长度大于3.2 mm的裂纹或断裂，无论深度如何；

c）在母材金属、热影响区或熔合线处出现任何长度大于3.2 mm、深度大于规定壁厚的12.5％的裂纹或断裂。

试验过程中试样边缘出现的裂纹，只要其长度不超过6.4 mm，不应成为拒收的理由。

7.3.6.2  导向弯曲试验试样

试样应按ASTM A370和图4制备。

对于t≥19.0 mm的钢管，试样可加工成截面厚度为18.0 mm的矩形。对于t＜19.0 mm的钢管，试样应为全壁厚弧面试样。

SAW钢管内外表面的焊缝余高均应去除。

1-机加工或氧气切割，或两种加工方法加工的长边；2-焊缝；3-壁厚

a）SAW钢管

1-正面弯曲试样；2-减薄的壁厚；3-压平之前或之后去除的材料；4-反面弯曲试样

注：应使用t＝19.0 mm的钢管用弯模尺寸。

b）壁厚减薄试样（t＞19.0 mm的SAW钢管选用）

- 导向弯曲试样

7.3.6.3  导向弯曲试验方法

导向弯曲试验应按ASTM A370进行。

以毫米表示的弯心尺寸Agh应不大于按公式（3）计算确定的值（结果圆整至最接近的1 mm）：

（3）

式中：

D——规定外径，mm；

t——规定壁厚，mm；

ε——应变，如表19中所给；

1.15——峰值系数。

两个试样应在图5所示的弯模内弯曲180°。一个试样应将焊缝反面直接接触弯心，另一个试样应将焊缝正面直接接触弯心。

1-螺纹安装孔；2-经硬化并涂油脂的台肩，或经硬化的辊子

ra-导向弯曲试验阳模半径；rb-导向弯曲试验阴模半径

B=Agb+2t+3.2 mm

a 尽管这些符号与ISO的符号系列不同，但由于API长期以来在API RP 5L和API Spec 5CT中使用这些符号，所以保留了这些符号。

b 根据需要。

a）阳模式

1-辊子

B=Agb+2t+3.2 mm

a 尽管这些符号与ISO的符号系列不同，但由于API长期以来在API RP 5L和API Spec 5CT中使用这些符号，所以保留了这些符号。

b）可调式                                   c）包卷式

- 导向弯曲试验用弯模

表19 导向弯曲试验用应变值

| 钢管钢级 | 应变值ε |
| --- | --- |
| L245或B | 0.1375 |
| L290或X42 | 0.1375 |
| L360或X52 | 0.1250 |
| L390或X56 | 0.1175 |
| L415或X60 | 0.1125 |
| L450或X65 | 0.1100 |
| L485或X70 | 0.1025 |
| L555或X80 | 0.0950 |

注：对于3、4、5级天然气输送管道用钢管，弯模尺寸A选用表20所列的尺寸。

表20 3、4、5级天然气输送管道用钢管可选用的弯模尺寸

| 钢级 | 弯模尺寸 |
| --- | --- |
| L245/B | 3T |
| L290或X42 | 3T |
| L360或X52 | 4T |
| L390或X56 | 5T |
| L415或X60 | 5T |
| L450或X65 | 6T |
| L485或X70 | 10T |
| L555或X80 | 10T |
| 注：T为钢管的规定壁厚。 |  |

7.3.7  复验

7.3.7.1  化学成分复验

如果代表一熔炼批的两个试样的产品分析结果均不符合规定要求，则由制造厂选择，或者将该熔炼批判为不合格；或者对该熔炼批中剩余部分逐件进行试验以判定是否符合规定要求。如果代表一熔炼批的两试样中只有一个试样产品分析结果不符合规定要求，则由制造厂选择，或者将该熔炼批判为不合格，或者在同一熔炼批中再取两个试样进行复验分析。如两个试样的复验分析结果符合规定要求，则除原先取样不合格的那根钢管、钢板或钢带外，该熔炼批合格。如果一个试样或者两个试样的复验分析结果不符合规定要求，则由制造厂选择，或者将该熔炼批判不合格；或者对该熔炼批中剩余部分逐件进行试验以判定是否符合规定要求。

逐件试验时，只需分析不合格的元素或需要测定的元素。复验分析试样的取样位置应与产品分析试样的规定相同。

7.3.7.2  拉伸试验复验

如果代表该试验批的拉伸试样不符合规定要求，供货商可选择从同一试验批中加取两根钢管进行复验。复验用试样应采用与最初不合格试样相同的取样方法截取，但如果适用，宜是来自相同母带（卷）或母板的两根钢管。如果两个复验试样均符合规定要求，除初次不合格样管外（该样管取自不同与复验样管所用的母带（卷）或母板），应接收该试验批。如果有一个或两个复验试样不符合规定要求，供货商可选择对该试验批的剩余钢管逐根进行试验。这些钢管应采用下列一种方式处置：

a）应拒收所有钢管；

b)该试验批的每根钢管都应试验，接收试验合格的钢管；

c)  如果单根钢管能追溯到母带（卷）/母板/母材位置，供货商应在初始试验不合格钢管所在母带（卷）、母板或母材上（适用时考虑邻近的子带（卷）或子板），在邻近该不合格钢管（之前、之后和两边，如适用）处增加取样对钢管进行试验，直至由该母带（卷）/母板/母材制造的不合格钢管周边的钢管试验结果符合要求。应拒收来自不符合要求的母带（卷）/母板/母材部位制造的钢管，接收该试验批剩余钢管。

7.3.7.3压扁试验复验

压扁试验的复验规定如下：

a）以单根方式生产的不扩径的电阻焊钢管，制管厂可选择对不符合规定要求的任一管端进行复验，直到满足规定要求为止，但提供的成品钢管的长度不应短于该钢管初次切头长度的80%。

b）以一带多根方式生产的不扩径电阻焊钢管，制造厂可选择对试验结果不合格的每根钢管的每一端进行复验。对每一根钢管的每一端进行复验时，焊缝应交替地置于0°和90°位置。

c）冷扩径电阻焊钢管，制造厂可选择从同一批钢管中另抽两根钢管，对每根钢管的一端进行复验。如两次复验结果合格，则除初次试验不合格的那根钢管外，该批钢管应判合格。如果一个或两个复验试样的试验结果不符合规定要求，制造厂可在该批剩余的每根钢管的一端取样重新试验。

7.3.7.4  导向弯曲试验复验

如果一个或两个导向弯曲试样的试验结果不符合规定要求，制造厂可选择从同一批钢管中另取两根钢管，分别取样重新进行试验。如果所取试样的试验结果符合规定要求，则除初始取祥试验不合格的那根钢管外，该批中的所有钢管应判合格如果任一复验试样不符合规定要求，制造厂可选择对该批中剩余的钢管逐根取样进行试验，制造厂还可选择对检验不合格的任一根钢管进行复验，取样方法是在该钢管的同一端返回再取两个试样，如果这些试样的试验结果满足原先的试验要求，则该根钢管应判合格。此后不允许再次切头和复验。复验试验的取样方法与7.3.5.2规定相同。

7.3.7.5 夏比试验的复验

当一组夏比冲击试样的试验结果不符合验收标准时，制造厂可选择替换本批所涉及的材料，或者从该批中另取两根钢管进行试验。如这两次试验结果满足验收标准，则除初始取样的钢管外，该批中的所有钢管应视为符合要求。如果这两次试验中任意一次试验结果不符合验收标准，则应对该批中的每根钢管进行试验，以确定是否符合验收标准。

7.3.7.6  落锤试验的复验

一组落锤撕裂试样的试验结果不符合验收标准时，制造厂可选择替换本批所涉及的材料，或者从该批中另取两根钢管进行试验。如这两次试验结果均满足验收标准，则除初始取样的钢管外，该批中的所有钢管应视为符合要求。如果这两次试验中任意一次试验结果不符合验收标准，则应对该批中的每根钢管进行试验，以确定是否符合验收标准。

7.3.7.7 硬度试验的复验

如果代表一批钢管的硬度试样试验结果不符合规定要求，制造厂可从同一批钢管中另取两根钢管复验。如果两个复验试样的试验结果符合规定要求，则除初次取样试验不合格的那根钢管外，该批所有钢管应判合格。如果一个或两个复验试样的试验结果不符合规定要求，制造厂可选择对该批中未检验的钢管逐根取样进行试验。复验试样取样方式应与不符合最低要求的试样取样方式相同。

7.3.7.8  重新处理

如果一批钢管的任何力学性能试验结果（见7.3规定）不符合相应要求，制造厂可对该批钢管热处理，并作为一个新的试验批，并按照7.3和本技术规格书的所有适用要求进行试验。经过一次重新热处理加工后，任何再次重新热处理加工应和业主协商确定。

对非热处理钢管，任何重新热处理加工应和业主协商确定。对热处理钢管，采用不同类型的重新热处理加工时应和业主协商确定。

7.4  静水压试验

7.4.1  静水压试验要求

每根钢管应进行静水压试验，试验过程中整个焊缝或管体无泄漏，试验后无形状的变化和管壁鼓起。只要用于制造对接管的钢管在对接操作之前静水压试验合格，则对接管无需进行静水压试验。

试验压力至少不低于7.4.3的规定。

所有尺寸SMLS钢管和D≤457 mm的焊接钢管，试验压力下的保持时间应不小于5 s； 457 mm＜D≤914 mm的焊接钢管，试验压力下的保持时间应不小于10s；914 mm＜D≤1422 mm的钢管，试验压力下的保持时间应不小于15s。当环向应力达到规定最小屈服强度的95％时，试验压力保持时间应不小于15s。

所有静水压试验应记录试验压力与时间曲线，且该记录应提交业主检验代表检查。

7.4.2  静水压试验机的校验

为确保每根钢管在所要求的试验压力下试验，每台试验机（连续炉焊钢管试验机除外）应配备能记录每根钢管试验压力和试验压力保持时间的记录仪，或配备刚性连接的自动或连锁装置，以防止在未满足试验要求（试验压力和稳压时间）之前将钢管归为已试压钢管。静水压试验记录或记录曲线应供购方检验人员在制造厂内检查。试验压力测量装置应在每次使用前4个月内采用静重压力校准器或等效的设备校验。由制造厂选择，可使用比所要求的试验压力高的试验压力。

注：在所有情况下，规定试验压力表现仪器压力值，仪器压力值在规定的保压时间内不得低于规定试验压力。

7.4.3  试验压力

7.4.3.1  除7.4.3.2、7.4.3.3和表21脚注规定允许外，以兆帕表示的平端钢管的静水压试验压力P应采用公式（4）计算确定，结果圆整至最接近的0.1 MPa：

（4）

式中：

S——环向应力，MPa，等于表21所给规定最小屈服强度的百分数；

t——规定壁厚，mm；

D——规定外径，mm。

表21  确定S的规定最小屈服强度的百分数

| 钢管钢级 | 规定外径 D mm | 确定S的规定最小屈服强度的百分数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标准试验压力 | 选用试验压力 |
| L245/B | 任意 | 60a | 75a |
| L290/X42至L555/X80 | ＞141.3~≤219.1 | 75b | 75c |
|  | ＞219.1~＜508 | 85b | 85c |
|  | ≥508 | 90b | 90c |
| a D≤88.9mm钢管，试验压力不需超过17.0MPa，D＞88.9mm钢管，试验压力不需超过19.0 MPa。 b 试验压力不需超过20.5 MPa。 c D≤406.4 mm钢管，试验压力不需超过50.0 MPa； D＞406.4 mm钢管，试验压力不需超过25.0 MPa。 |  |  |  |

7.4.3.2  如果在静水压试验中采用了产生轴向压应力的端面密封堵头，当规定试验压力产生的环向应力超过规定最小屈服强度的90%时，静水压试验压力P[用MPa表示]可用公式(5)确定，计算结果圆整到最邻近的0.1MPa。

（5）

式中：

S——环向应力，MPa，等于钢管规定最小屈服强度百分数（见表26）；

PR——端面密封工作油缸内压，MPa；

AR——端面密封工作油缸横截面积，mm2；

Ap——管壁横截面积，mm2；

Al——钢管内孔横截面积，mm2；

D——钢管的规定外径，mm；

t——钢管的规定壁厚，mm。

7.4.3.3  如经协商，为确定所要求的试验压力（见7.4.3.1或7.4.3.2中的适用者），可使用最小允许壁厚tmin代替规定壁厚t，只要使用的环向应力至少为钢管规定最小屈服强度的95％。

7.5  SAWH钢管残余应力控制试验

7.5.1  残余应力检测方法

采用切环法进行检测。一般地，选取长度为200 mm左右的管段，进行试验。

切环法一般在距焊缝100 mm处沿钢管纵向切开，然后测量管段周向张开量（切口张开间距）。

7.5.2  生产中的检验

同一熔炼炉次、同一工艺生产的同一规格钢管不多于50根为一批，每批进行一次试验，且每生产班次保证至少有一组试样。

一般应在距焊缝100 mm处沿钢管纵向切开，测量管段周向张开量（切口张开间距），并判定是否合格。

每批开始生产时及重新调型后均应进行一次检测，符合要求后方能进行生产。

7.5.3    残余应力要求

不同运行压力、不同管径情况下钢管切口张开间距应满足表22要求。

表22  切口张开量要求

| 运行压力，MPa | 最大切口张开量，mm |  |
| --- | --- | --- |
|  | 管径，mm |  |
|  | 273~762 | ＞762 |
| ＜6.3 | 80 | 100 |
| 6.3~8 | 80 | 100 |
| ＞8 | 80 | 90 |

7.6  业主检验

      - 7.6.1  供货商应提供检查工艺和检查人员的资格，并提供按GB/T 19001要求制订的有关文件供审查使用。

      - 7.6.2  业主将指定检查人员进入工厂，作为生产期间有关检查和验收等事务的代表。

      - 7.6.3  业主代表认为有必要时将进行审核检查，确认是否符合本文件要求。

      - 7.6.4  供货商应允许业主审查供货商在钢管生产期间作为生产控制所作的所有试验报告和试样。

      - 7.6.5  如果业主发现试验方法和检查方法存在问题，有权拒绝接受钢管的最终检查结果，直到满足本文件为止。
7.6.6  如果钢管内外表面上沾有油脂，过多的焊剂、腐蚀物和低熔点金属污染，则业主将不接收这些钢管。钢管上的油脂、焊剂、低熔点金属污染等可采用业主认可的办法予以除去。在进行清除异物的作业中，应保留熔炼炉次和钢管的编号。
7.6.7  业主授权的检查代表有权拒收不符合本文件的任何钢管。

7.6.8  附录I在这里是适用的。

7.7  试验的种类及频次

      - 试验的种类及频次见表23规定。

表23  试验种类及频次

| 代号 |  | 钢管种类 |  |  |  | 试验种类和要求 | 交货试验要求选择a） | 试验频次 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SMLS | HFW | SAWL | SAWH |  |  |  |  |
| I |  | √ | √ | √ | √ | 产品分析 | M/N | 2次/熔炼批 |  |
| II | II1 | √ | √ | √ | √ | 拉伸试验 ——管体 | M/N | 钢管应按下列规定组批进行试验： ——同一熔炼炉次； ——同一生产工艺； ——同一规格。及 外径小于508 mm时不多于100根钢管；其它不多于50根钢管。 每1检验批进行一次试验，每生产班次保证至少有一组试样。 | 每次取样数量 1 |
|  | II2 |  | √ | √ | √ | ——焊缝b (D≥273mm) | M/N |  | 1 |
| III | III1 | √ | √ | √ | √ | 夏比(V型缺口)冲击试验 ——管体 | M/N |  | 3 |
|  | III2 |  | √ |  |  | ——焊缝c | M/N |  | 3 |
|  | III3 |  |  | √ | √ | ——焊缝和热影响区 | M/N |  | 6 |
| IV |  | √ | √ | √ | √ | 管体落锤撕裂试验d | M/N |  | 2 |
| V |  |  |  | √ | √ | 焊缝导向弯曲试验 | M/N |  | 2 |
| VI |  |  | √ |  |  | 压扁试验 | M/N | 每卷做4次试验； 焊接停止时增加2次试验 |  |
| VII |  | √ | √ | √ | √ | 金相检验 ——焊缝宏观照相 ——管体晶粒度、夹杂物检验 ——焊缝及管体显微组织 | M/N | 每检验批1次 每检验批1次 必要时 |  |
| VIII |  | √ | √ | √ | √ | 硬度试验 | M/N | 每检验批1次 |  |
| IX |  | √ | √ | √ | √ | 静水压试验 | M | 每根钢管 |  |
| X |  |  |  |  | √ | 残余应力 | M | 每一批进行一次试验，每50根为一批 |  |
| a M表示强制性项目。 b D表示外径尺寸。 c 当钢管尺寸可以截取横向试样时，进行试验。 d 只适用于外径不小于508 mm的钢管。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 尺寸、重量、长度和管端加工

8.1  总则

      - 应按照业主订货合同规定的外径和壁厚供货。

      - 当订货量较大时，可按设计选用规格订货。

8.2  直径

8.2.1  检验频次

      - 对钢管直径的测量，一般每10根钢管应至少测量一次，若发现一根钢管外径超标，则应对同一检验批的所有钢管逐根进行测量。

      - 对钢管尺寸精度有较高要求时，应对每一根钢管进行直径测量。

8.2.2  测量方法

      - 无明确要求时，测量钢管直径一般为测量钢管外径。

      - 管端直径在距离管端100 mm范围内测量，管体直径在钢管长度的中部测量。

      - 直径小于或等于508 mm的钢管，其外径采用外卡规、测径规或其它能通过某一截面测量实际直径的装置测量，也可由制造厂选择采用测径卷尺测量；直径大于508 mm的钢管，一般采用测径卷尺测量直径。

8.2.3  管端直径

      - 钢管管端直径偏差应符合表24要求。业主有特殊要求时，按照订货要求执行。

表24  钢管管端直径偏差要求

| 要求级别 | 钢管直径D mm | 钢管类型 |  | 管端直径公差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般要求 | 168≤D≤610 | SMLS钢管 |  | ±0.5%D，最大为±1.6 mm |
|  |  | 焊接钢管 |  |  |
|  | 610＜D≤1422 | 焊接钢管 |  | ±1.6 mm |
| 严格要求a |  |  |  | 管端外径允许偏差为+2.0 mm～-0.5 mm，且两端平均直径之差≤2.0 mm |
|  |  |  | 4、5级输气管道用钢管，按业主要求可执行严格要求。 |  |

8.2.4  管体直径

      - 钢管管体直径检验应符合表25要求，业主有特殊要求时，按照订货要求执行。

表25 钢管管体直径检验要求

| 要求级别 | 钢管直径D mm |  |  | 管体直径偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般要求 | 168≤D≤610 | SMLS钢管 |  | ±0.75%D |
|  |  | 焊接钢管 |  | ±0.75%D，最大为±3.2 mm |
|  | 610＜D≤1422 | 焊接钢管 |  | ±0.5%D，最大为±4 mm |
| 严格要求a |  |  |  | －0.15%D～＋0.5%D |
|  |  |  | 4、5级输气管道用钢管，按业主要求可执行严格要求。 |  |

8.2.5 钢管管端周长差

      - 应对钢管管端进行周长差检验。批量生产的钢管中60%及以上的钢管，管端相互之间外周长差应为0mm～3mm。业主有特殊要求时，按照订货要求执行。

8.3  不圆度

8.3.1  检验频次

      - 对管端不圆度的测量，一般每10根钢管应至少测量一次；对于管体不圆度，每班测量二次，开始时测量一根，中间测量一根。若发现一根钢管不圆度超标，则应对同一检验批的所有钢管逐根进行测量。

      - 对4、5级输气管道用钢管，按业主要求可对每一根钢管进行管端不圆度测量。

8.3.2  测量方法

      - 管端不圆度在距离管端100 mm范围内测量，管体不圆度在钢管长度的中部测量。

8.3.3  不圆度要求

      - 钢管不圆度偏差应符合表26要求，业主有特殊要求时，按照订货要求执行。

表26  钢管不圆度偏差要求

| 要求级别 | 钢管直径D mm | 不圆度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 管端 | 管体 |
| 一般要求 | 168≤D≤610 | 1.5%D | 2% D |
|  | 610＜D≤1422 | D/T≤75：1% D（最大13 mm） D/T＞75：1.5%或协议 | D/T≤75：1.5% D (最大15 mm) D/T＞75：2% D或协议 |
| 严格要求a |  | 0.6% D | 1.2% D |
| a） 4、5级输气管道用钢管，按业主要求可执行严格要求。 |  |  |  |

8.4  壁厚

8.4.1  检验频次

每根钢管均应测量壁厚是否符合规定的要求。

8.4.2  测量方法

壁厚测量应采用机械卡尺或经校准、具有相应精度的超声波测厚仪。发生争议时以机械卡尺测量的结果为准。机械卡尺与钢管内表面接触的触杆端头应为球面。返修焊缝两侧临近的母材部位存在修磨处，其厚度测量与管体壁厚测量方法相同，修磨处的钢管壁厚偏差应符合表27要求。

若对焊接钢管壁厚的测量部位有要求时，测量部位一般为三个点，二个点位于焊缝两侧临近的母材部位，另一个点位于焊缝正对的母材部位。对返修焊接部位的焊缝厚度测量与钢管其它部位焊缝测量方法相同。

8.4.3  偏差要求

钢管壁厚偏差应符合表27要求，业主有特殊要求时，按照订货要求执行。

表27  钢管壁厚偏差要求

| 钢管类型 | 钢管壁厚 T mm | 壁厚偏差a mm |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一般要求 | 严格要求b |
| SMLS钢管c | T≤4 | -0.5~+0.6 |  |
|  | 4＜T＜25 | -0.125T~+0.150T |  |
|  | T≥25 | +3.7或+0.1T，取较大者 -3.0或-0.1T，取较大者 |  |
| 焊接钢管 | T≤5 | ±0.5 mm |  |
|  | 5＜T＜15 | ±10%t | －3%～＋6%t |
|  | T≥15 | ±1.5mm | －3%～＋6%t，最大为±1.5mm |
| a 业主可以对整批交货钢管的平均壁厚偏差提出要求，以控制钢管整体重量。 b 4、5级输气管道用钢管，按业主要求可执行严格要求。 c 只要未超过钢管质量正偏差，对D≥355.6mm且T≥25mm的钢管局部壁厚偏差可超过壁厚正偏差0.05T。 |  |  |  |

8.5  重量

8.5.1  检验频次

钢管应逐根进行称重。

8.5.2  重量要求

钢管重量应符合计算重量，并且符合8.5.4相应偏差要求。

8.5.3  钢管计算重量

钢管计算重量按下式确定：

WL =Wpe×L                                   （6）

式中：

WL——一根长度为L的钢管的计算重量，kg；

L——钢管长度，m；

Wpe——钢管单位长度重量，kg/m，Wpe＝0.024 66（D－t）t，D和t分别为钢管规定外径和壁厚。

8.5.4  重量偏差

单倍尺钢管：－3.5%～＋10%；

装车批量：－1.75%，装车批的最小重量为18 144 kg。

8.6  长度

8.6.1  检验频次

每根钢管均应进行长度测量。

8.6.2  长度要求

钢管长度按照业主订货要求交货。

一般要求，焊接钢管至少90%的钢管的长度为11.0 m～12.2 m，其余应大于8m。无缝钢管至少90%的钢管的长度为11.0 m～12.0m，其余应大于6m。

业主有特殊要求时，按照订货要求执行。

8.7  直度

8.7.1  检验频次

应对钢管的直度进行测量。一般每10根钢管至少测量1次，若发现一根钢管直度超标，则应对当班生产的所有钢管逐根进行直度测量。

8.7.2  测量方法

测量部位为钢管可能存在的最大弯曲处。测量可采用一根拉紧的细绳或金属丝沿钢管侧表面从钢管一端拉至另一端，测量拉紧的细绳或金属丝与钢管侧表面的最大距离。

8.7.3  偏差要求

钢管全长直度偏差不得超过钢管长度的0.2%，在每个管端1.0m长度范围内的钢管相对于直线的局部偏离应≤4.0mm。

8.8  管端加工

8.8.1  坡口角度和钝边

除业主订货合同另有规定外，按表28执行。

表28钢管的坡口角和钝边尺寸

| 钢级 | 管径 （mm） | 壁厚 （mm） | 坡口类型 | 坡口角度 （°） | 钝边尺寸a （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L450/X65及以下级别 |  | ＜15 | V型 | 27.5~32.5 | 1 mm～2mm |
|  |  | ≥15 | V型 | 22~25 |  |
| L485/X70 |  | ＜12.7 | V型 | 27.5~32.5 | 1 mm～2mm |
|  |  | ≥12.7 | V型 | 22~25 |  |
| L555/X80 | 1016 | ＜12.7 | V型 | 27.5~32.5 | 1 mm～2mm |
|  |  | ≥12.7 | V型 | 22~25 |  |
|  | 1219 |  | 双V型 | 上开口：8°～10° 下开口：27.5°～32.5° 双V分界点距底边高6.5~7.5mm |  |

注：a 以钢管轴线的垂线为基准测量

b 对于外径为1422的钢管，参考数据单。

8.8.2  切斜

应测量钢管管端切斜，切斜不应超过1.6 mm。

8.8.3  管端内锥角

所有钢管管端的内外棱边上不应有毛刺。

在需要加工或修磨内表面时，以纵向轴线为基准测量的内锥角不应大于下列规定：

a）对于SMLS钢管，适用值见表24；

b）对于焊管，内锥角为7.0°。

表24  SMLS钢管最大内锥角

| 规定壁厚t mm | 最大内锥角 （°） |
| --- | --- |
| ＜10.5 | 7.0 |
| ≥10.5~＜14.0 | 9.5 |
| ≥14.0~＜17.0 | 11.0 |
| ≥17.0 | 14.0 |

- 外观及工艺质量检查

9.1  外观检查

9.1.1  总则

每根钢管均应进行外观检查，以检查表面缺陷。对钢管所有外表面都应检查，对直径610 mm及以上规格钢管，还应从钢管内表面进行外观检查。表面检查采用目视检查，允许采用其它经证实具有检测表面缺陷能力的检查方法代替外观检查。

外观检查应由进行过检查和评定表面缺欠培训的人员，在充足的光线条件下进行。

所有钢管的内外表面应清洁光滑，不允许有重皮、裂纹、结疤、折叠、气泡、夹杂等对使用有害的缺陷存在。

9.1.2  咬边

深度不大于0.4 mm的焊接咬边允许存在，也可按照10.8要求进行打磨处理。

深度大于0.4 mm小于或等于0.8 mm的咬边，若其深度不超过0.1T（T为钢管公称壁厚），最大长度不超过0.5T，且在任意300 mm焊缝长度上不超过2处，则这种咬边允许存在，但应按照10.7要求进行打磨处理。

在钢管内外焊缝同一侧相互重叠的任意长度和深度的咬边不允许存在。

超过上述规定的咬边应视为缺陷，按照附录J的要求进行。

9.1.3  电弧烧伤

电弧烧伤是指电极或接地极与钢管表面之间的电弧引起的金属表面熔化形成的局部点状缺陷。电弧烧伤应视为缺陷（见注）。

除采用修磨法清除电弧烧伤缺陷应遵从下列条件外，带有电弧烧伤的钢管，应按10.8的规定处理。电弧烧伤可用磨削、铲除或机械加工方法清除，并用10%的过硫酸铵溶液或5%的硝酸乙醇腐蚀液检查电弧烧伤的金属是否完全清除。

注：提供焊接电流的电极和钢管表面之间的电接触所引起的焊缝附近的断续性的接触斑痕，不应视为缺陷。

9.1.4  分层

扩展到钢管表面、坡口面上的超过规定的超标分层均视为缺陷。有这种缺陷的钢管应切除，直到去除这种分层为止。

管体的分层验收限值应符合10.6.2.3第2）条的规定。

9.1.5 凹槽

钢管管体不得有深度超过3.2 mm的凹槽，焊缝上不得有深度超过1.5 mm的凹槽。凹槽在任何方向上的长度应≤0.5D。凹槽深度是指凹陷的最低点与钢管管体或焊缝原始轮廓延伸部分之间的距离。

不允许采用扩管、锤击等方法进行凹槽修补。超标凹槽的处理按照10.8规定执行。

9.1.6  硬块

钢管上存在的任何方向长度大于50 mm，且硬度值超过35HRC，345HV10或327HBW的硬块，应判不合格。对不合格硬块应切除或整根钢管拒收。

9.1.7  其它表面缺陷

钢管管体上深度小于公称壁厚10%（对1-3级天然气输送管道用钢管）或5%（对4-5级天然气输送管道用钢管）的缺欠按照以下方法处理：所有“能引起应力集中”的缺陷，如尖缺口、凿痕及划痕等应全部磨光，其剩余壁厚不得小于公称壁厚的90%（对1-3级天然气输送管道用钢管）或95%（对4-5级天然气输送管道用钢管）。所有孤立的“不致引起应力集中”的缺欠，如圆底痕，不必修磨便可验收。

9.2  工艺质量

9.2.1  错边

对电阻焊管，钢带边缘的径向错边不得使钢管焊缝处的剩余壁厚小于规定的最小壁厚。

对电阻焊钢管错边加残留毛刺不得大于1.5 mm，对尺寸精度有较高要求时不得大于1.2 mm。

对埋弧焊管，钢板或钢带边缘的径向错边应符合表29的要求：

表29埋弧焊管最大径向错边

| 规定壁厚t mm | 管体 mm | 管端a mm |
| --- | --- | --- |
| T≤15 | 1.5 | 1.0 |
| 15＜t≤25 | 0.1t,，最大2 | 0.08t，最大1.6 |
| t＞25 | 2.5 | 2 |
| a 管端是指距离管端面100 mm范围内。 |  |  |

9.2.2  焊偏

埋弧焊钢管焊缝内外焊道熔透深度应不小于1.5mm，内外焊道中心偏离应不大于3.0mm。

对于一般情况，焊偏按GB/T 9711-2017中图4d)测量。如表面焊道中心与内部焊道中心偏移或者内外焊缝中心线发生偏斜，焊偏按图6测量。

1

M1

M2

M1、M2—内外焊道相交两条表面平行线的中点

1—焊偏量，过M1、M2点垂直表面两条线间的距离

- 焊偏示意图

9.2.3  埋弧焊管焊缝余高

埋弧焊钢管焊缝与管体应平滑过渡，焊缝不应低于钢管轮廓。

埋弧焊钢管焊缝的最大余高见表30要求，如用户同意可协商另行确定。

除非有特殊规定，应将距每个管端至少100 mm范围内的内、外焊缝余高去除。焊缝余高去除后，剩余焊缝高度应为0～0.5mm，且与相邻管体表面相对平滑过渡。相邻管体表面磨削后的剩余壁厚不应小于规定的最小壁厚。

表30  埋弧焊钢管焊缝的最大余高（除管端外）

| 钢管公称壁厚t mm | 最大焊缝余高 mm |  |
| --- | --- | --- |
|  | 内焊缝 | 外焊缝 |
| t＞13 | 3.5 | 3.5 |
| T≤13 | 3.0 | 3.0 |

9.2.4  电阻焊管毛刺和内刮槽

电阻焊钢管外毛刺应清除至平齐状态。内毛刺高度不得超出钢管正常轮廓1.5mm。清除毛刺时，钢管壁厚不得减至规定最小壁厚以下。

由于清除钢管内毛刺而形成的刮槽深度不得大于表31的规定。

表31  电阻焊管最大刮槽深度

| 规定壁厚t mm | 最大允许刮槽深度a mm |
| --- | --- |
| T≤4.0 | 0.10t |
| 4.0＜t≤8.0 | 0.40 |
| t＞8.0 | 0.05t |
| a 刮槽深度为距焊缝约25mm处测得的壁厚与刮槽处最小壁厚之差。 |  |

9.2.5  焊缝噘嘴

埋弧焊缝两侧各50 mm弧长范围内局部区域与钢管理想圆弧的最大径向偏差不得大于1.5 mm。

- 无损检测

10.1  无损检测人员专业检测资格要求

10.1.1  无损检测管理要求

无损检测人员应先取得国家质量监督检验检疫总局颁发的中华人民共和国特种设备检验检测人员证书，所有无损检测工作都要在3级人员负责的情况下进行，并且至少要由具有2级资格水平的人员完成，具有1级资格的人员可以在2级人员的监督下进行无损检测。

10.1.2  专业检测资格要求

为保证钢管缺陷无损检测的有效性和可靠性，上岗从事手动或半自动无损检测人员以及对检验结果进行解释的无损检测人员,应经石油行业无损检测人员资格鉴定考核机构或经中国石油认可的专业无损检测人员资格鉴定考核机构，按照GB/T 9445或ISO 11484或ASNT SNT-TC-1或等效标准标准要求、天然气输送管道用钢管专用无损检测方法技术和本通用技术条件无损检测要求培训考核资格鉴定合格，取得相应等级资格证书后，方可上岗检测操作。已评定合格的检测人员如未从事该项无损检测工作超过12个月，其资格应重新评定。

在制管过程中操作自动设备的无损检测人员，除了按上述要求取得资格证书外，还需具备检测设备故障处理以及设备标定的操作能力，同时具备在生产场地/现场条件下进行操作检验和进行缺陷尺寸及缺陷位置估算的能力证明。

10.2  检验的标准做法

除本文件附录另有特殊规定，对于表面检查和壁厚检查以外的其它要求进行的无损检测，应按照下列一种标准或与其相同的标准进行。

- 电磁（漏磁）		 ASTM E570或ISO 9402、ISO 9598；

- 电磁（涡流）		 ASTM E309或ISO 9304；

- 超声波			ISO 9303、ISO 9305、ASTM A578或SY/T 6423.6、SY/T 6423.7、SY/T 6423.5、SY/T 6423.4或ASTM E213; ASTM A435或ASTM A578。

- 超声波（焊缝）SY/T 6423.2、SY/T 6423.3或ASTM E273；

- 磁粉				 ISO 13664，ISO 13665或ASTM E709；

- 射线检验	 ASTM E94或SY/T 6423.1

- 液体渗透			 ASTM E165或ISO 12095。

10.3  SAW焊管焊缝无损检测方法

当选用SAW焊管时，焊缝应进行下述无损检测。

10.3.1  焊缝无损检测项目要求

10.3.1.1  1、2级天然气输送管道用SAW钢管

1、2级天然气输送管道用钢管应进行焊缝全长X射线工业电视检测和焊缝全长全壁厚区域超声波检测。超声波检测应在水压试验和冷扩径后进行。

对于X射线工业电视检查存在的管端盲区，可以采用静态X射线工业电视计算机图像处理存贮图像或者X射线拍片检查。

所有钢管超声波自动检测存在的管端盲区，至少应距管端300 mm范围内采用手动超声波检查。焊缝超声波自动探检查喷标处（有超标缺陷）也应采手动超声波检查。

10.3.1.2  3-5级天然气输送管道用SAW钢管

3-5级输气管道用SAW钢管应进行焊缝全长X射线检查，同时应在水压试验后进行焊缝全长全焊缝区域纵横向缺陷超声波检查。

所有钢管超声波自动检测存在的管端盲区，至少应距管端300 mm范围内采用手动超声波检查。焊缝超声波自动探检查喷标处（有超标缺陷）也应采用手动超声波检查。对于冷扩径管，水压后超声波焊缝检验应在冷扩径后进行。

焊缝全长X射线检查按照下述要求进行。

a）每一根钢管焊缝X射线检查可采用焊缝全长X射线工业电视检查，X射线工业电视检查如存在盲区，则至少对管端250 mm焊缝进行X射线拍片检查。如果钢管进行冷扩径，管端焊缝射线拍片应在冷扩径后进行。

b）也可采用对管端250 mm焊缝X射线拍片检查和每班（8 h）生产钢管抽1根对焊缝全长进行X射线拍片检查的方法代替。每班（8 h）抽查1根钢管如未发现超标缺陷，该班生产钢管合格，若发现超标缺陷，除发现超标缺陷的那一根应作处理外，对该班生产的钢管加倍检查，若加倍检查中仍发现超标缺陷，则该班生产钢管应逐根拍片检查。

c）补焊后，焊缝喷标处缺陷确认也应采用X射线拍片检查。

10.3.1.3  管端检查

每根钢管管端端面应采用专用超声波或渗透或磁粉法检查是否存在延伸到管端面的分层和裂纹。

10.3.1.4  补焊焊缝检查

1、2级天然气输送管道用钢管应进行X射线电视或拍片检测，以及手动超声波检测；3-5级天然气输送管道用钢管应进行X射线拍片检测和手动超声波检测。

10.3.2  检验有关文件要求

10.3.2.1  在生产之前钢管制造企业应将所有无损检测方法和要求用书面方式提交给业主。

10.3.2.2  所有无损检测都要有相应方法的无损检测操作规程。

10.3.2.3  制造企业应保存超声波检测每一根钢管的自动检测记录和每检验班自动标定检测记录至少5年；

10.3.2.4  所有无损检测结果应有正规报告并作为正式检验文件报告业主。

10.3.3  检验方法通则

10.3.3.1  焊缝射线检验

a）射线照相检验设备系统

检验设备位置由制造厂自己选择，射线检验焊缝的均匀性应采用将X射线直接透过焊缝材料使射线胶片（只要证明可获得要求的灵敏度）上形成适宜图像的方法或电子扫描方法（数字射线成像）确定：

1）射线胶片的曝光应使焊缝影像的黑度在1.5和3.5之间，灰雾度不应超过0.30。

2）使用铅增感屏。

3）胶片黑度的确定应使用光电黑度计。

4）如果用电子扫描方法的灵敏度满足要求时，经用户指定的部门审核评定合格，可用灵敏度相同或更优的电子扫描方法替代拍片。

5）胶片或电子扫描成像应能够清楚分辨出钢管编号、钢管端部或其它位置的标志、制造商的名称、拍片日期、技工代号、是否是修补焊缝等。

b）射线照相检查对比标样

对比标样宜采用ISO的金属丝式像质计或其它适宜的像质计，射线拍片的灵敏度应优于2%。

c）检验标定

胶片射线拍片方法检验焊缝时，像质计应在每次曝光中显示。

对丝型像质计，当操作者在所适应区域（焊缝和管体）内，能清晰看到所用像质计的基本丝径时，就达到相应的灵敏度。

d）射线检验方法和缺陷验收

射线检测方法按照SY/T 6423.1-2013、ASTM E94、ISO 10893-7或等效标准执行，射线缺陷验收标准按照GB/T 9711-2017射线检测评定要求进行。

有缺陷钢管可按10.9规定的任一种方法处置。

e）射线检验的可追溯性

射线检验应可追溯至每根钢管本身。

10.3.3.2  焊缝X光工业电视检验

a）X光工业电视系统

检验设备位置由制造厂自己选择，射线检验设备检验焊缝的均匀性应采用将X射线直接透过焊缝材料使荧光屏或其它X射线成像介质（只要证明可获得要求的灵敏度）上形成适宜图像的方法确定。

b）对比标样

对比标样应采用ISO的金属丝式像质计或其它适用的像质计。

c）检验标定

以一定的操作速度采用动态方法对焊缝进行射线检查时，应在每50根钢管批中抽取一根钢管，用像质计对设备的灵敏度和可靠性进行检查，每工作班开始及以后至少每4小时进行一次标定。采用像质计对设备进行初始调节时，钢管宜保持在固定位置。

对丝型像质计，当操作者在所适应区域（焊缝和管体）内，清晰看到所用像质计的基本丝径时，就达到相应的清晰度和灵敏度，X光工业电视系统检验焊缝的动态灵敏度应优于4%。

d）射线工业电视检验方法和缺陷验收

射线检测方法按照SY/T 6423.1-2013标准执行，射线缺陷验收标准按照GB/T 9711-2017 射线检测评定要求执行。

有缺陷钢管可按10.9规定的任一种方法处置。

10.3.3.3  焊缝超声波检测

a）设备

任何利用超声波原理，并能够连续不断地检验钢管焊缝外表面和内表面的自动检验设备均可使用。自动超声检测设备系统的有效性，应经相应资质的专业无损检测人员或机构对其检测能力及其有效性进行评审，评定合格后，方可进行钢管制造检验。正常检验时，检验设备应采用对比标样进行标定，每工作班开始及以后每4 h至少进行一次，以证实检验设备及检验程序的有效性。

当按照10.3.3.3 c）条的规定检验对比标样时，应调整设备，使其产生清晰的规定的指示信号。

设备应能检验到焊缝全壁厚及焊缝两侧相邻1.6mm宽度的母材。

自动超声波检测设备系统应配有喷标、声、光自动报警系统及缺陷自动记录系统。

b）超声波检验及标定方法

按照SY/T 6423.2-2013或等效超声波检测标准规定执行。

c）超声检验对比标样

1）本导则规定的试块为校准无损检测设备比较方便的试块。这些对比试块的人工缺陷尺寸不应视为仪器可以发现的最小缺陷尺寸，试块或样管(3-5级钢管超声自动探伤标样见图7)应选取和检验钢管相同的规格和材质，每个对比标样的外径与壁厚应在被检产品钢管规定偏差范围内，其长度由制造厂视方便而定。

对比标样应按照表32规定有一个或多个机械加工刻槽和/或一个或多个径向钻孔。

对比刻槽或钻孔之间应分开一段距离，以便足以产生分离的可辨别的信号。

对比标样应标识。对比刻槽或钻孔的尺寸和类型应按照文件化程序进行校验。

仪器对刻槽或钻孔的检出能力应进行动态验证，采用在线或离线验证由制造厂选择。验证时传感器和钢管表面之间所使用的移动速度应与成品钢管检验时所采用的速度一样。

应进行附加验证，验证设备对对比标样内表面和外表面的刻槽校准时产生的信号大于或等于用钻孔建立拒收界限的信号。

2）不同级别天然气输送管道用钢管人工缺陷的种类和数量规定见表32，对比用刻槽和钻孔制作见表33。

d）校验系统能力记录

校验检验系统记录应保留，以证实系统具备按10.3.3.3 c）所述方法检出对比标样的刻槽或钻孔的能力。此记录应包括标定和操作程序、设备说明、人员资格和证明系统具有检出对比标样的刻槽或钻孔的信息。

e）验收极限

表34给出了由对比标样的刻槽或钻孔产生的验收极限信号的高度。

如果缺陷产生的信号大于表34中给出的验收极限信号的任何缺欠应判为缺陷，除非产生信号指示的缺欠为表面缺欠、气孔或夹渣（杂），而不是9.2所述的缺陷。

用超声波方法确定为不可验收的缺陷不应使用射线照相方法为其可验收的评定方法，气孔或夹渣（杂）除外。

f）超声波检验过程中观测到的缺陷的处理

含缺陷的钢管应按照10.8规定的任何一种方法处置。

表32 不同级别管道用钢管人工缺陷种类数量

| 管道级别 | 人工缺陷种类 |
| --- | --- |
| 1、2级 | 试块或样管焊缝内外N5纵、横向刻槽，其中横向刻槽可用ф1.6 mm钻孔代替 |
| 3-5级 | 试块或样管焊缝内外N5纵、横向刻槽和ф1.6 mm钻孔（见图7） |

- 3-5级天然气管道用钢管超声自动探伤标样图

表33人工缺陷对比用刻槽和钻孔制作要求

| 项目 | 对比用刻槽和钻孔 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 刻槽位置 |  | 刻槽方向 |  | 深度a | 刻槽最大尺寸c |  | 通孔直径c mm |
|  |  |  |  |  |  | 长度b | 宽度b |  |
|  | 外壁 | 内壁 | 纵向 | 横向 |  | mm | mm |  |
| 埋弧焊缝 | R | R | R | R | 5.0 | 50 | 1 | 1.6 |
| 补焊焊缝 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注1：R－如果用刻槽建立拒收界限，要求。 注2：刻槽为矩形或V形，见ASTM E213图2。 a 深度，用规定壁厚百分比表示，最小规定刻槽深度0.3 mm。深度允许偏差应为规定刻槽深度的±15%，或±0.05 mm，取较大者，指定的刻槽类型为N5。 b 刻槽全深度处尺寸。 c 通孔直径是以标准钻头尺寸为基础确定的，如果用刻槽建立拒收界限，不要求通孔。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表34验收极限

| 焊缝种类 | 刻槽类型 | 钻孔的尺寸 | 合格极限信号 （%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | mm |  |
| 埋弧焊缝 | N5 | 1.6 | 100 |
| 补焊焊缝 |  |  |  |

10.3.3.4  管端磁粉或渗透检验

a）检测方法

管端磁粉执行ASTM E709或等效标准；

渗透检测执行ASTM E165或等效标准。

b）验收要求

管端和管端面不允许存在裂纹型缺陷。

10.4  HFW钢管焊缝无损检测

不同级别的天然气输送管道用HFW钢管需进行下述无损检测。

10.4.1  检测要求

HFW钢管无损检测项目要求见表35。

表35 HFW钢管无损检测项目要求

| 管道级别 | 钢管焊缝无损检测要求 |
| --- | --- |
| 1级-2级 | 钢管应在水压试验后进行全长焊缝区域超声波检测 |
| 3级~5级 | 钢管应在水压试验前后进行全长焊缝区域超声波检测 |

10.4.2  检验有关文件要求

10.4.2.1  在生产之前钢管制造企业应将所有无损检测方法和要求用书面方式提交给业主。

10.4.2.2  所有无损检测都要有相应方法的无损检测操作规程。

10.4.2.3  钢管制造企业应保存超声波检测每一根钢管的自动检测记录和每检验班自动标定检测记录至少3年；

10.4.2.4  所有无损检测结果应有正规报告并作为正式检验文件报告业主。

10.4.3  无损检验方法要求

10.4.3.1  焊缝超声波检测

a）设备

超声设备应符合10.3.1要求。自动超声波检测系统探头布局产生的声束应能覆盖整个焊缝区域，自动检测系统应配有喷标及声、光自动报警系统，并具备缺陷和标定自动记录功能。检验设备应采用10.4.3.1 b）条规定的适当对比标样进行标定，每工作班开始及以后每4 h至少进行一次，以证实检验设备及检验程序的有效性。按照10.4.3.1 b）条的规定检验对比标样时，应调整设备，使其产生清晰的明确规定的指示信号。

设备应能检验到如下焊缝全壁厚及焊线两侧相邻的1.6 mm母材；

b）对比试块

1）本导则规定的试块为校准无损检测设备试块。这些对比试块的人工缺陷尺寸不应视为设备系统可以发现的最小缺陷尺寸。每个对比标样的外径与壁厚应在被检产品钢管规定偏差范围内，其长度由制造厂视方便而定。

对比标样应按照表36规定有一个或多个机械加工刻槽或一个或多个径向钻孔。

对比刻槽或钻孔之间应分开一段距离，以便足以产生分离的可辨别的信号。

对比标样应标识，对比刻槽或钻孔的尺寸和类型应按照文件化程序进行校验。

制造厂应采用文件化的程序建立超声波拒收界限，表36给出的相应对比刻槽或钻孔应能够在正常操作条件下被检出。仪器对刻槽或钻孔的检出能力应进行动态验证，采用在线或离线验证由制造厂选择。验证时传感器和钢管表面之间所使用的移动速度应与成品钢管检验时所采用的速度一样。

2）不同级别天然气输送管道用钢管人工缺陷种类数量规定见表36，对比用刻槽和钻孔制作见表37。

表36不同级别HFW钢管人工缺陷种类和数量规定

| 管道级别 | 人工缺陷类别 |
| --- | --- |
| 1、2级 | 试块或样管焊缝内外表面N8纵向刻槽或ф3.2 mm钻孔 |
| 3-5级 | 试块或样管焊缝内外N5纵向刻槽或ф1.6 mm钻孔 |

表37人工缺陷对比用刻槽和钻孔制作要求

| 项目 | 对比用刻槽和钻孔 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 刻槽位置 |  | 刻槽方向 |  | 深度a % | 刻槽最大尺寸b |  | 通孔直径c mm |
|  |  |  |  |  |  | 长度b | 宽度b |  |
|  | 外壁 | 内壁 | 纵向 | 横向 |  | mm | mm |  |
| HFW钢管焊缝 | R | R | R | N | 8.0 | 50 | 1 | 3.2 |
|  | R | R | R | N | 5.0 | 50 | 1 | 1.6 |
| 注1：“R”表示如果刻槽建立拒收界限，要求。“N”表示不要求。 a 深度，用规定壁厚百分比表示，最小规定刻槽深度0.5 mm。深度允许偏差应为规定刻槽深度的±15%，或±0.05 mm，取较大者，指定的刻槽类型为N5、N8。 b 刻槽全深度处尺寸。 c 通孔直径是以标准钻头尺寸为基础确定的，如果用刻槽建立拒收界限，不要求通孔。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

c）检测标定方法

检测标定方法执行SY/T 6423.2-2013，但是应遵循以下原则：

1) 检查纵向缺陷每侧的探头个数不应少于t/w，其中

t——为钢管公称壁厚；

w——探头在厚度方向上灵敏度降低3 dB的波束宽度。

2) 检测速度

vC≤Wc×PRF/3

vc——为检测速度；

Wc——为探头在钢管长度方向上灵敏度降低6 dB的波束宽度；

PRF——为仪器重复频率。

d）校验系统能力记录

检验系统记录应保留，以证实系统具备按10.4.3.1 c）条所述方法检出对比标样的刻槽或钻孔的能力。此记录应包括标定和操作程序、设备说明、人员资格和证明系统具有检出对比标样的刻槽或钻孔。

e）验收极限

1）产生信号低于表38验收极限的钢管判为合格。

2）产生信号高于可验收界限的钢管判为可疑，对于可疑信号可以重新检测，也可以通过手动探伤进行复查。

3）在重新检测时，产生信号低于可验收界限，该钢管判定为合格，重新检测仍高于可验收界限该钢管判定为不合格。

4）通过射线检验确定引起超标信号的缺欠是满足GB/T 9711-2017 E4.5的夹渣型缺欠或气孔型缺欠不判为缺陷。如果手探复查判定为内毛刺余高产生的反射，应使用超声波测厚仪等方法证明内毛刺余高符合标准要求，否则应判定为不合格。

表38验收极限

| 管道级别 | 刻槽类型 | 钻孔的尺寸 | 合格极限信号 % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | mm |  |
| 1、2级 | N8 | 3.2 | 100 |
| 3-5级 | N5 | 1.6 | 100 |

f）超声波检验过程中观测到的缺陷的处理

含缺陷的钢管应按照10.9规定的任何一种方法处置。

10.4.3.2  焊缝的电磁检测

当钢管制造厂采用电磁原理检查HFW钢管焊缝缺陷时，检测系统的检测有效性和可靠性须经有资质的检测单位鉴定有效合格后，方可使用。

10.5 SMLS钢管无损检验

10.5.1 SMLS钢管管体无损检验

所有PSL2的SMLS钢管，应按GB/T 9711-2017附录E表E.2的规定进行全长（100%）无损检验。SMLS钢管的无损检验应在所有的热处理和冷扩径工序之后进行，如果允许，也可在切断，加工坡口和管端定径之前进行。

10.5.2  SMLS钢管管端检验

如果使用满足10.5.1要求的自动超声波或自动电磁检验系统（设备、操作流程和人员的组合）时，对未被自动检测系统覆盖的管端，应采用手动或半自动超声波斜射法或磁粉方法进行缺陷检验，否则，应切除未检验管端。

如果协议，对t≥5.0mm的钢管，应按照SY/T 6423.7或ASTM A578和ASTM A435的规定，对每根钢管管端25mm宽度区域进行超声波检验，以确认在该区域不存在环向尺寸大于6.4mm的分层缺欠。

10.6  焊接钢管的分层无损检测

10.6.1  检测要求

焊接钢管(包括SAW和HFW)管体区域分层无损检测要求:

a）1级天然气输送管道用钢管管端应进行分层检测；

b）2级天然气输送管道用钢管管端及焊缝两侧应进行分层检测；

c）3-5级天然气输送管道用钢管应进行管端、焊缝两侧、管体或钢板分层检测。

10.6.2  分层超声波检查

10.6.2.1  分层检查设备要求

任何利用超声波原理，并能够连续不断地检测钢管管体或钢板分层的超声波自动检验设备系统均可使用，自动化超声波检测系统应配有喷标及声、光自动报警系统，并具备记录功能。

探伤系统探头布局和探头扫查间距对3级天然气输送管道用焊接钢管扫查至少应覆盖钢板或管体表面的25%；对4、5级天然气输送管道用焊接钢管，扫查至少能覆盖钢板或管体表面的35%。可依照ASTM A435或等效标准规定选择扫查方式。

10.6.2.2  分层检查对比试块和检验方法

分层检查对比试块按照GB/T 9711-2017 标准要求执行，检测方法按照SY/T 6423.3-2013、SY/T 6423.4-2013或等效超声波检测标准执行。

10.6.2.3  验收标准

a）钢管焊缝两侧25 mm范围内不允许存在沿焊缝长度超过6.4mm，且面积大于100mm2的分层；管端25 mm范围内不允许存在沿圆周方向长度超过6.4mm，且面积大于100mm2的分层。有上述分层缺陷的钢管应切除，直到除去这种分层为止。

b）3-5级钢管用钢板或管体部位的分层限值为：

任何方向不允许存在长度超过50 mm的分层；长度在30 mm～50 mm的分层相互间距应大于500 mm；长度小于30 mm、相互间距小于板厚的若干小分层构成连串性分层，该连串性分层中的所有小分层长度总和不得大于80 mm。

10.6.3  管体或钢板其它无损检测方法检查

凡能进行钢板和管体分层缺陷检查的其它有效的无损检测方法技术允许使用，且须经有资质的检测单位鉴定有效合格后方可使用。

10.7 钢管的非分层缺陷的无损检测

10.7.1  检测要求

3~5级钢管应进行管体或钢板非分层缺陷的超声检测。

10.7.2  非分层缺陷的超声波检测

10.7.2.1  范围

钢管管端25mm范围应进行非分层缺陷的超声检测。

10.7.2.2  设备要求

任何利用超声横波原理，并能够连续不断地检测钢管管端非分层缺陷的超声波检验设备均可使用。

10.7.2.3  非分层缺陷检测对比试块和检验方法

非分层缺陷检测对比试块和检验方法参照NB/T 47013.3规定。

10.7.2.4  验收标准

不允许存在深度超过3%的非分层缺陷。

10.8  剩磁测量要求

10.8.1  剩磁测量的要求仅适用于在钢管制造厂内测量。

注：钢管离开制造厂后，钢管剩磁测量可能会受到测量程序以及钢管装运过程中及钢管发运后钢管状态的影响。

10.8.2  对D≥168.3 mm的平端钢管，以及采用电磁方法进行全长检验或者在装运前采用电磁设备搬运的所有较小规格的平端钢管，应对成品钢管的钝边或切斜的纵向磁场进行测量。

注：在管垛上测量视为无效。

10.8.3  应采用校准的霍尔效应高斯计或其它类型已校准的仪器测量剩磁。但有争议时，应以霍尔效应高斯计的测量为准。高斯计应按照准确性经验证的书面程序操作。

10.8.4  每班每4 h应至少抽取一根钢管，对钢管两端进行测量。

10.8.5  应在任何一种利用磁场检测后、钢管从制造厂装运前进行钢管磁性测量。对测量剩磁后采用电磁设备搬运的钢管，应证实搬运方式不会产生超过10.8.6规定的剩磁。

10.8.6  钢管每一端沿圆周方向每相距90°应读取一个读数。当采用霍尔效应高斯计或其它类型测量仪器测量时，4个读数的平均值应≤3.0 mT（30 Gs），且任一读数不应超过3.5 mT（35 Gs）。

10.8.7  不满足10.8.6要求的任何钢管应视为有缺陷的钢管。除非10.8.8允许，有缺陷的钢管和最后一根合格钢管之间生产的所有钢管应逐根测量。

10.8.8  如钢管生产顺序有记录文件可查，可从有缺陷的钢管前面生产的那根钢管开始反向测量，直到至少3根连续生产的钢管符合要求为止。

注：不需要继续测量该3根合格钢管前生产的钢管。

10.8.9  有缺陷钢管后面生产的钢管应逐根测量，直至至少连续3根钢管符合要求。

10.8.10  所有有缺陷钢管应进行全长退磁，并应进行测量直到至少连续3根钢管符合10.8.6的要求。

10.9  缺陷钢管的处理

含缺陷钢管的处理，除符合GB/T 9711-2017附录C规定外，还应符合下列补充规定。

10.9.1  含缺陷钢管处理方法

含缺陷钢管处理应按下述一种方法处置：

a）可以采用修磨方法去除的管体和焊缝中的缺陷，修磨区域应与钢管轮廓平缓过渡。应证实缺陷完全清除掉，修磨区域的壁厚应符合9.1.7的规定（电弧烧伤参见9.1.3）。

b）可以对SAW焊缝进行补焊的，应按照附录J的规定对缺陷区域补焊。管体和HFW焊缝中的缺陷不允许补焊。

c）在标准规定的长度范围内，应将有缺陷的管段切除。

d）整根钢管拒收。

10.9.2  焊缝修补要求

10.9.2.1  不允许在管体和HFW焊缝上用焊接方法进行修补。

10.9.2.2  焊缝修补受下列条件限制：

a）补焊的最小长度为50 mm；

b）两处修补之间的最小距离为管径的一半，总的修补长度不超过焊缝长度的5%；

c）在6 m长度的焊缝上，修补部位不得超过两个。

10.9.2.3  下列情况不允许修补：

a）距管端300 mm长度范围内焊接修补。

b）焊缝同一位置已修补过二次。

10.9.2.4  焊缝修补后应采用由业主认可的超声波和射线拍片进行无损检验。

10.9.3  管体中缺陷的处理

管体上的缺陷应按如下方法处理：所有“能引起应力集中”的缺陷，如尖缺口、凿痕及划痕等应全部磨光，其剩余壁厚应符合9.1.7的规定，电弧烧伤参见9.1.3；不满足上述规定，受影响的管段应切掉。所有孤立的“不致引起应力集中”的缺欠，如圆底痕，不必修磨便可验收。

- 标志和保护性涂层

11.1  标志

符合规范要求的钢管，应由制造厂作标志。生产厂应在生产之前提供标记方法的文件，供业主认可。

钢管上的标志应符合下面的规定。

11.1.1  标志位置

除非合同上规定了特定位置，否则标记应：

1）在钢管外表面上，按11.1.3所列的顺序，从距钢管一端450 mm～760 mm之间的一点开始；

2）在钢管内表面上，从距钢管一端至少150 mm的一点开始。

11.1.2  标志方式

采用模板漆印方法作标志，合同另有规定的除外。所要求的标记应永久性地且清晰地标记。

11.1.3  标志内容

标志内容除了下列内容外，还可增加业主要求的其它标志内容。

a）制造厂名称或标识

b）标准号

c）规定外径

d）规定厚度

e）钢管钢级/钢号（如经协商，制造厂应在每根钢管的内表面上涂敷直径约50 mm的油漆。如果钢管钢级适用，油漆颜色应按表39规定。对于所有其它钢级，油漆颜色应按订单规定。）

f）产品规范等级（PSL2）

g）钢管类型（SMLS、HFW、SAWH或SAWL）

h）炉批号和管号

i）水压试验压力

j）钢管长度

k）制造日期

l）客户检验代表的标识（如果有的话）

11.1.4  标志符号

见表39。

11.1.5  兼容标准的标志

附加标志包括兼容标准的标志，按照业主要求，允许加在本技术规格书规定的标志后。

11.1.6  长度标志

钢管长度应以米（m）为单位，并精确到0.01m。但业主另有要求时除外。

11.1.7  涂层管标志

对于随后要涂层的钢管，如经协商，标记可在涂敷厂而不是在钢管加工厂进行。在这种情况下，应确保可追溯性，如采用唯一的编号（单个钢管或熔炼批）。

11.1.8  特殊要求

11.1.8.1  外径不小于813 mm的钢管，在钢管内外表面同时做作标志。如要求附加标志或要求在特殊位置做标志、或采用特殊方法做标志应经双方协商同意。

11.1.8.2  低温服役环境下的钢管的标记应采用外漆印标志、内漆印标志，挂标签或标色标志方法，禁止用打钢印作标记。

表39  钢管标志项目及符号

| 钢管钢级 | 符号a |
| --- | --- |
| L245或B | B |
| L290或X42 | X42 |
| L320或X46 | 黑色 |
| L360或X52 | 绿色 |
| L390或X56 | 蓝色 |
| L415或X60 | 红色 |
| L450或X65 | 白色 |
| L485或X70 | 紫罗兰色 |
| L555或X80 | 黄色 |
| a 经业主要求，X52及其以上钢级，应按表36规定的颜色标识，颜色标识位于每根钢管的一端内表面，宽度50 mm。 |  |

11.2  保护性涂层

11.2.1  一般情况下，管子表面不需要涂层保护。

11.2.2  经业主要求，在潮湿或其它腐蚀性环境下需要长时间存放的钢管，表面应进行涂层保护。

11.2.3  如果涂敷临时保护涂层，则涂层后标记应清晰可辨。

- 文件、装运及管端保护

12.1  质量证明书

制造厂应向业主提供产品质量证明书，质量证明书应注明产品的生产、取样、试验及检验均按要求进行并满足本文件及由此形成的数据单的要求。

通过电子数据交换（EDI）传输系统以印刷文件或以电子文件使用的材料试验报告、质量证明书或类似文件应与出具质量证明书的工厂印制的副本具有同等效力。

质量证明书应由供货商授权的代理人签名，并在装货发运之前提交业主。质量证明书副本数量由业主和供货商在签定订货合同时协商决定。

12.1.1  质量证明书要求

制造厂应向业主提供至少包括下列内容的质量证明书：

a）板材供应状态；

b）钢管生产依据技术条件编号；

c）钢管类型、钢级、规格及数量；

d）材料的炉号／批号；

e）材料的化学成分和碳当量；

f）力学性能试验数据；

g）最低静水压试验压力和稳压时间；

h）无损检验的方法和结果；

i）对埋弧焊管和电阻焊管，热处理的类型和温度；

j）其它补充试验结果。

与质量证明书同时应提供该批交货钢管的详细清单，内容至少应包括每根钢管的管号、规格、炉号/批号、长度、重量、总长、总重等。

12.1.2  记录的保存

工厂应按照其质量管理体系要求，记录和保管全部文件、记录和证书。本技术规格书要求保存的试验和检验记录见表40。要求记录应由制造厂保存，自业主从制造厂购买之日起五年内，如业主有要求，制造厂应向业主提供这些记录。

表40  保存的记录要求

| 化学性能 | 熔炼分析 |
| --- | --- |
|  | 产品分析 |
| 力学性能试验 | 拉伸试验 |
|  | 焊接接头拉伸试验 |
|  | 导向弯曲试验 |
|  | 断裂韧性试验 |
|  | 其它试验 |
| 静水压试验 | 静水压试验机自动记录图表或电子记录储存方法 |
|  | 补充静水压试验 |
| 尺寸检验 |  |
| 外观检查 |  |
| 无损检验 | 钢管检验的射线照相图像或拍片 |
|  | 其它方法的无损检验 |
|  | 无损检验人员资质 |
| 补焊工艺试验 | 补焊工艺 |
|  | 横向拉伸试验 |
|  | 横向导向弯曲试验 |
|  | 其它试验 |
| 注：附录或订单中规定的任何其它试验的记录，包括所有焊接工艺规范（WPS）和焊接工艺评定试验记录（WPQT/PQR）。 |  |

12.2  钢管装运

12.2.1  钢管装运前生产厂装运作业文件应首先报业主或其代表批准。

12.2.2  当制造厂负责装运钢管时，制造厂应制定装运程序并附有装载图，详细描述钢管在卡车、火车、驳船或远洋货轮或其他运输工具上如何装置、保护和固定。装运设计方案应能防止管端损伤、擦伤、撞击和疲劳开裂。装运应符合公路、铁路等运输有关的法规、规范、标准和推荐做法。

12.2.3  装运过程中不应造成钢管损伤和碰伤、局部受力疲劳、严重腐蚀，不应造成钢管标志无法识别和各种污染（铜污染、油污染等）。

12.2.4  对4、5级输气管道补充装运技术要求见表30。

12.2.5  业主对钢管装运保护另有要求的，按照订货合同规定执行。

12.3  钢管堆放

12.3.1  按照业主批准的钢管堆放作业文件进行。

12.3.2  制造厂应采取有效的措施，以尽可能降低钢管的锈蚀速度。钢管堆放的具体措施由制造厂确定，应符合HSE有关规定。

12.3.3  钢管堆放基本原则是：不应造成钢管几何尺寸超标；不应造成钢管明显的腐蚀；不应造成钢管标志无法识别；不与不合格钢管混放；不应造成钢管污染（铜污染、油污染等）。

12.3.4  业主另有规定的，根据订货合同要求执行。

12.4  管端保护

钢管管端保护按照合同规定执行。

表41  对4、5级输气管道补充装运技术要求

| 钢管装运 | 生产厂应给业主提供一份运输、装卸方法说明书，也包括管端保护、堆放、捆扎的程序和一份装运图，所有这些程序都应在交货之前提交业主认可。 |
| --- | --- |
|  | 钢管吊装应采用经认可的管子吊钩，吊钩不得衬垫铜或用铜合金制作。 |
|  | 搬运 成品钢管的搬运应采用尼龙吊带或带有软补垫（不允许用铜及其它低熔点金属或其合金）的吊勾或真空吸盘。供货商应向业主提交书面的搬运方法供业主认可。搬运时应防止碰撞损伤。 |
|  | 存放 供货商应提交准备采用的存放（堆放和固定钢管）的方法及其图纸供业主认可。成品钢管存放时，相邻钢管之间不应有金属与金属的接触，防止变形、损坏和腐蚀。 |
|  | 装运 供货商应在装运之前提交完整的装运方法说明供认可之用。铁路运输时应符合SY/T 6577.1或其它等同、等效标准，海运时应符合SY/T 6577.2或其它等同、等效标准。所提出的方法应包括必要的计算方法并表示出堆放布置图、承重带位置、垫块和系紧链带等。在钢管与钢管之间，钢管与系紧链带之间或管子与隔板之间不应有直接的硬接触，埋弧焊管的焊缝不应与隔离块接触，也不能与铁路车厢和卡车或拖车车体相接触。卡车或拖车在装运钢管之前应予以清理。放置钢管的地板、舱壁的烂木板应更换，舱壁应与实木料覆盖。 |

- 质量控制

13.1  制造厂应建立合理的质量管理体系并保证有效运行。

13.2  正式生产前，制造厂应建立本合同批钢管生产的质量控制程序文件和生产检验技术规范（MPS）等。

13.3  生产前应该按照GB/T 9711-2017附录B的要求进行制造工艺评定，按照附录K的要求进行焊接工艺评定。

13.4  生产开始前，应根据6.8规定，按照附录C的要求进行首批检验，检验合格后方能正式开始生产。

13.5  所有级别天然气输送管道用钢管的生产中，同一制造工艺生产一定批量钢管后，应进行一次制管钢管生产过程控制试验（一般规定多于5000 t时，则每20000 t钢管进行一次；订货重量不是20000 t的整倍数时，则以20000 t圆整）。钢管生产过程控制试验应在该制造期内规定时间间隔按时进行。钢管生产过程控制试验的具体内容按照附录D进行。

- 技术服务

14.1当钢管质量不能满足业主要求时，供货商应按照业主的要求进行服务，直到业主满意为止。

14.2当业主需要供货商提供服务时，供货商应在48小时内派服务工程师到现场。

14.3在保质期内，技术服务的费用应由供货商承担，在保质期外的技术服务费用由业主和供货商协商各自承担的比例。

- 验收

钢管发运前，由业主按质量证明书的内容负责验收，验收内容至少应包括：钢管数量、规格及型号、标志、外观质量及尺寸、理化性能、无损检测及水压试压记录等。

- 售后服务

钢管交货后发现存在标识、外观质量、几何尺寸或理化性能指标不合格，由此造成业主的其它经济损失，业主保留向供货商索赔的权利。

- 附  录  A
（规范性附录）
单炉、小批量试制及检验程序

A.1  总则

A.1.1  供货商取得按本技术条件提供钢管的资格之前应完成特定规格单炉和小批量试制工作。。单炉试制的目的是为了摸索合适的生产工艺，并考察该工艺可行性。小批量试制的目的是为了考察特定规格产品的生产工艺的稳定性，为大批量生产和订货做好准备。

A.1.2  单炉试制的钢管应由供货商送样到业主指定的检验单位进行评价试验，并出具评价试验报告。

A.1.3  通过单炉试制钢管评价试验的供货商，经业主同意，方可开始进行小批量试制工作。钢管的小批量试制工作应在业主代表或业主委托的监督人员在场的情况下进行。小批量试制过程中应由供货商按照A.2要求进行钢管生产检验。小批量试制工作完成后应由业主代表或业主委托的监督人员按照A.4要求在小批量试制钢管中随机抽样送到业主指定的检验单位进行评价试验，并出具评价试验报告。

A.1.4  试制合格的管段送到业主指定的现场环焊接工艺评价单位进行焊接工艺评定，采用同一钢厂、同一规格、同一工艺生产的板材制成的钢管可只进一次焊接工艺评定试验，合格后方可进行鉴定。

A.1.5  小批量试制钢管评价试验和焊接工艺评定合格的供货商，方可向业主提出鉴定申请，由业主组织产品鉴定。通过产品鉴定的供货商具备大批量订货时的投标资格。

A.2  单炉试制钢管评价试验

A.2.1  单炉试制的钢管应按照附录C中首批试验C.2要求的试验项目和方法进行理化性能评价试验。

A.2.2  供货商应向业主提供单炉试制钢管评价试验报告。

A.3  小批量试制钢管的生产检验

小批量试制的钢管应按照表A1的规定进行生产组批检验。

A.4  小批量试制钢管的评价试验

A.4.1  应由业主代表或业主委托的监督人员从小批量试制的钢管产品中随机抽取2根钢管送交业主指定的检验单位进行评价试验，分别进行理化性能试验和静水压爆破试验。

A.4.2  评价试验的钢管应按照附录C中首批出证试验C.2要求的试验项目和方法进行理化性能检验，并进行静水压爆破试验。

A.4.3  供货商应向业主提供小批量试制钢管的评价试验报告。

A.5  鉴定和验收

单炉、小批量试制钢管评价试验合格并通过环焊接工艺评定后，方可组织产品鉴定。批量生产时，应严格按照产品鉴定师确定的化学成分和生产工艺开展生产。如有调整，需征得业主认可，必要时需要重新进行试制和现场环焊缝焊接工艺评定。

表A1  小批量的检验方法与要求

| 试验项目 |  | 试验频率 | 试样数量、位置及取向 | 执行条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 管体 | 化学成分产品分析 | 每熔炼炉次1次 | 1 | 7.1, 7.3.7 |
|  | 母材显微组织照片和晶粒度、带状组织评级 |  | 1（距焊缝180°位置，横向） | 7.2.1 |
|  | 非金属夹杂物检验 |  | 1（距焊缝180°位置，纵向） | 7.2.1 |
|  | 管体横向拉伸 | 每5根钢管进行1次 | 1（距焊缝180°位置，横向） | 7.3.2, 7.3.7.2 |
|  | 夏比冲击－管体横向 |  | 3（距焊缝90°位置，横向） | 7.3.3, 7.3.7 |
|  | 落锤撕裂试验 |  | 2（距焊缝90°位置，横向） | 7.3.3, 7.3.3, 7.3.7 |
|  | 硬度 |  | 1（距焊缝180°位置，横向） | 7.3.4, 附录G.3, 7.3.7 |
| 焊缝 | 焊缝金属 化学成分分析 | 每熔炼炉次1次 | 1（焊缝） | 7.1,7.3.7 |
|  | 宏观照片 |  | 1（焊缝，横向） | 附录G.3 |
|  | 显微组织照片 |  | 1（焊缝，横向） | 附录G.3 |
|  | 焊缝接头拉伸 | 每5根钢管进行1次 | 3（焊缝，横向） | 7.3.2, 7.3.7 |
|  | 压扁 |  | 1 | 7.3.5,7.3.7 |
|  | 导向背弯 |  | 1（焊缝，横向） | 7.3.5, 7.3.7.4 |
|  | 导向面弯 |  | 1（焊缝，横向） |  |
|  | 夏比冲击－焊缝 |  | 3（焊缝，横向） | 7.3.3, 7.3.7 |
|  | 夏比冲击－热影响区 |  | 3（热影响区，横向） |  |
|  | 维氏硬度 |  | 1（焊缝，横向） | 7.3.4, 附录G.3, 7.3.7 |
| 外观及工艺质量检查 |  | 每根钢管 |  | 9 |
| 尺寸检查 |  | 按第8条规定 |  | 8 |
| 无损探伤 |  | 按第10条规定 |  | 10 |

A.6  本工程不做单炉、小批量试制及检验

- 附  录  B
（规范性附录）
制造工艺规范（MPS）

B.1  供货商应在生产开始之前向业主提交生产工艺规范（MPS）。MPS应详细描述制管全过程及相关检测流程，提交给业主以在生产开始之前获得认可，批量生产的MPS应与试制时的MPS保持一致，如有变化应报业主认可。供货商只有在业主对MPS认可后才能进行钢管的生产。经过业主认可的生产工艺规范是合同的一个部分，应在生产检验过程中严格执行。

B.2  MPS应至少包括（但不限于）制造管线钢管的详细过程和工艺、主要质量控制措施、检验方法和控制指标。主要包括以下几方面内容：

B.2.1  概况：

——供货商；

——供货商生产产品尺寸范围和钢级范围；

——本MPS对应的钢管规格、钢级和执行标准；

——生产设备及设备能力介绍；

——检测设备和检测精度介绍及校验情况；

——焊工、理化检验人员、无损探伤人员数量和持证情况；

——产品质量跟踪追溯系统介绍；

——工厂堆场能力；

B.2.2  生产工艺：

——生产工艺流程；

——关键生产岗位工艺要求及控制要点；

——关键生产岗位生产工艺参数控制范围；

——钢管的标记方法和内容；

——钢管的保护、储存、运输、交付方法和控制；

B.2.3  检验工艺：

——检验工艺流程和内容（包括在线生产检验和实验室检验）；

——产品技术指标的内控标准（应至少包括订货技术条件涉及的各项技术指标，且至少符合订货技术条件中的技术要求）；

——板卷/钢板原材料检验方法及验收标准；

——焊材等原材料检验方法及验收标准；

——在线生产检验方法和要求（包括水压试验、无损探伤、尺寸和外观检验等的岗位排布、要求和控制要点）；

——常规实验室理化性能检测方法和要求；

——其他试验检验方法和要求（例如：首批试验、出证试验、生产控制试验、焊接工艺评定试验、补焊工艺评定试验等）；

B.2.4  业主要求的其它内容。

- 附  录  C
（规范性附录）
首批检验

C.1  总则

C.1.1  首批检验应在业主代表或业主委托的监督人员在场的情况下进行。首批检验样管应由业主代表或业主委托的监督人员在首次生产的成品钢管中抽取。

C.1.2  若首批检验的结果不符合要求，则另取钢管进行复验，若复验仍不合格，制造厂应改进工艺，再生产一批，按规定进行检验，直到达到本文件要求，方可正式生产。

C.2  首批检验

C.2.1  抽样

从首次生产的两个熔炼炉次的钢管中各抽取5根钢管（订货量不足两个熔炼炉次时，从1个熔炼炉次的钢管中抽取2根钢管）。

C.2.2  检验和试验项目

抽取的10根钢管均应进行i）、j）项目的检验；每炉各取2根钢管，每根均应进行a）～h）项目的检验；每炉各取1根钢管，进行规定的最小屈服强度100%的补充水压试验k）。静水压试验压力采用规定的外径和名义壁厚计算。如果水压试验后，钢管的几何尺寸不符合技术条件的要求，则对同一熔炼炉次的紧后两根钢管进行上述相同的静水压试验。

a）化学分析；

b）拉伸试验；

c）夏比冲击（管体横向、焊缝及热影响区）；

d）DWTT；

e）维氏硬度；

f）导向弯曲（仅对埋弧焊管）；

g）金相检验；

h）外观质量及尺寸；

i）无损检查；

j）补充静水压试验。

C.2.3  检验和试验方法

C.2.2 a）～h）项目检验和试验方法按附录D.2进行。

- 附  录  D
（规范性附录）
生产过程控制试验

D.1  总则

D.1.1  供货商应按下述要求进行钢管生产过程控制试验，并提交试验报告：

a）钢管制造工艺发生变化时。

b）钢管出现重大质量问题时。

c）同一制造工艺生产一定批量钢管（多于5 000 t）后，则每20 000 t钢管进行一次；订货重量不是20 000 t的整倍数时，则以20 000 t圆整。钢管生产过程控制试验应在该制造期内规定时间间隔按时进行。

D.1.2  钢管生产过程控制试验结果不合格，供货商应及时报告业主，查明原因，同时应查明该不合格对其间（自上次合格控制试验到本次控制试验期间）所生产的全部产品的影响范围，并与业主协商处理，提出改进措施，重新评定合格后方可进行生产。

D.2  钢管生产过程控制试验

D.2.1  抽样和试验项目

供货商应在两个熔炼炉次的钢卷或钢板生产的钢管中各抽取1根钢管分别进行D.2.2～D.2.9中要求的所有试验。作为产品交付条件的试验或检验应符合相应要求，其它试验或检验数据或结果仅供参考。

供货商应在两个熔炼炉次的钢卷或钢板生产的钢管中各抽取5根钢管进行静水压试验、无损探伤、尺寸和表面质量的检查。

D.2.2  化学成分

产品分析应在所抽取的钢管上进行。

D.2.3  钢管管体力学性能

D.2.3.1  试样的取向

按下列方向取样：

a）管体纵向；

b）管体横向。

D.2.3.2  拉伸试验
在管体纵向取两个试样进行试验，在管体横向取两个试样进行试验。

每一个试样都应报告其屈服强度、拉伸强度、伸长率。

D.2.3.3  夏比冲击试验

规定的每个取向都应提交断口剪切面积百分数和夏比吸收功的转变曲线。试验温度至少应包括下列温度点：20℃、0℃、-10℃、-20℃、-40℃、-60℃。

D.2.3.4  落锤撕裂试验（DWTT）

规定的每一取向都应提交断口剪切面积百分数的转变曲线。试验温度至少应包括下列温度点：20℃、0℃、-10℃、-20℃、-30℃、-40℃。

D.2.4  晶粒尺寸

从距焊缝180°的位置取样按ASTM E112（或GB/T 4335）或业主与供货商商定的其它方法进行晶粒度测量。

D.2.5  夹杂物
非金属夹杂物的级别应从D.2.4中所使用的试样中按ASTM E45 A方法进行评定。

D.2.6  带状组织分析

取D.2.4中所使用的试样按照业主和供货商商定的其它方法进行带状组织分析（如业主无明确要求，可以不做）。

D.2.7  显微照相

显微照相用试样应从距焊缝180°处取样提供表面附近和壁厚中心的组织。

D.2.8  焊缝试验

D.2.8.1  焊缝金属化学成分分析

应报告焊缝金属的化学成分分析结果。

D.2.8.2  拉伸试验

取三个焊缝横向试样进行试验，并报告拉伸强度和断口位置。

D.2.8.3  导向弯曲试验

对埋弧焊管，按本文件的要求进行导向背弯试验和导向面弯试验。

D.2.8.4  夏比冲击试验

进行焊缝和热影响区的夏比冲击试验。

D.2.8.5  横向截面维氏硬度

按7.3.4的规定进行焊缝横截面硬度测试。

D.2.8.7  低倍组织

对焊缝横截面进行低倍照相，放大倍数4倍或2.5倍～5倍。检查证实定位焊缝应熔入到最终的埋弧焊缝中。

D.2.8.8  显微组织

显微组织照片应能显示内焊道、外焊道和热影响区的组织。

D.2.8.9  焊缝测量

在焊接接头横截面上测量：

a）焊缝的高度；

b）焊缝的宽度；

c）内外焊道熔合量；

d）内外焊中心线的偏移；

e）错边。

# 附  录  E
（规范性附录）
板卷头、尾性能试验补充规定

E.1  目的、组织及实施

- 目的：确定不同板卷供应商产品的头部和尾部不符合技术条件的长度，以利于管道工程用4、5级螺旋缝埋弧焊管的质量控制。

组织及实施：各管道工程用4、5级螺旋缝埋弧焊管生产单位应在焊管生产现场进行该补充规定的试验和检验。

驻厂监造单位应全程对试验取样和试验情况进行监督。

E.2  抽样范围

对每个板卷供应厂分别进行该补充规定的试验和检验。

E.3  抽样频次

每个钢厂相同轧制工艺板卷抽取不少于3卷进行试验，轧制工艺变更时钢厂须通知螺旋焊管生产厂家重新进行抽样试验。

E.4  取样方法

取样在焊管上进行。

试验位置为对应板卷头部（外圈）1m～3m和尾部（内圈）2.5m～5.5m对应钢管管段。

对取样部位每1m（对应板卷长度方向）按照第7章要求，取1组试样进行拉伸、DWTT和夏比冲击试验。

表E1 样品编号方法如下：

| 试验组序号 | 取样钢管 | 对应板卷位置 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 头部 | 1m～2m | 管号+TA |
| 2 | 头部 | 2m～3m | 管号+TB |
| 3 | 尾部 | 2.5m～3.5m | 管号+WA |
| 4 | 尾部 | 3.5m～4.5m | 管号+WB |
| 5 | 尾部 | 4.5m～5.5m | 管号+WC |

E.5  试验方案

对E.4取样部位应按照本标准进行以下试验：

表E2  试验方案

| 试样名称 | 数量 | 取样位置 |
| --- | --- | --- |
| 横向拉伸试验 | 2个试样 | 焊缝180°管体横向 |
| 冲击试验 | 1组3个 | 距焊缝90° |
| DWTT试验 | 1组2个 | 距焊缝90° |

E.6  试验结果分析和处理

a）制管厂应进行头、尾性能数据分析，确定不同钢厂该轧制工艺制造板卷的质量情况及需要切除长度；

b）如果在取样范围内靠近板卷中部位置的钢管性能不合格，则焊管生产厂应向板卷中部继续每隔1m进行相同的取样和试验，直至合格为止。

E.7  试验报告

各焊管生产单位及板卷供应商应会同驻厂监造组按照本补充规定及时进行试验，并将试验结果和建议上报业主或业主代表。

- 附  录  F
（规范性附录）
针状铁素体型管线钢带状组织评定方法

F.1  适用范围

本方法仅适用于X70、X80钢级具有针状铁素体型组织的管线钢中带状组织的评定。

F.2  试样切取和制备

试样切取和制备按GB/T 13298规定进行。在距焊缝180°处取样。

F.3　评定方法

F.3.1　带状组织在200倍下，在壁厚中心进行检查评级。

F.3.2　标准视场直径为80 mm。

F.3.3　依据硬组织带（M/A或珠光体）的条数，在视域内的贯穿程度、连续性以及与夹杂物相关性评级。

对带状组织的评级可分为4级，各级别的特征为：

1级：F体及硬组织带有沿轧向分布的趋势（图F1）；

2级：能见3条及3条以下连续硬组织带贯穿视域（图F2）；

3级：能见3条以上连续的硬组织带（图F3）。

4级：能见3条以上连续的硬组织带，且集中分布呈宽带（图F4）。

如在组织内发现下列情况，可在原有级别上加半级：

a）在硬的组织带内伴有塑性夹杂物，且在500倍下贯穿整个视域；

b）一条硬组织带的宽度在200倍下超过4 mm，且组织带完整连续。

注：图F1、F2、F3、F4仅作为带状组织评定的依据，不能作为金相组织的评定依据。

图F1  1级带状组织评级对比图（200×）

图F2  2级带状组织评级对比图（200×）

图F3  3级带状组织评级对比图（200×）

图F4   4级带状组织评级对比图（200×）

# 附  录  G
（规范性附录）
针状铁素体型管线钢铁素体晶粒度测定法

G.1  范围

本方法仅适用于X70、X80钢级具有针状铁素体型组织的管线钢在显微镜下测定其针状铁素体组织的晶粒度。

G.2　试样制备

G.2.1　取样

G.2.1.1　取样部位：在距焊缝180°处取样。

G.2.1.2　取样方法：试样一般用锯、切割等冷加工方法切取。

G.2.1.3　试样尺寸：试样的宽度为钢管的壁厚，长度约为20mm。

G.2.1.4　磨面方向：无特殊规定时，试样的磨面取与钢管的轧制方向垂直。

G.2.1.5　观察部位：试样厚度的1/4处。

G.2.2　晶粒显示方法

G.2.2.1　浸蚀法：采用常规方法制样，建议浸蚀剂选用2%～3%硝酸酒精。

G.2.2.2　热染法：将采用浸蚀法制备的试样，抛光面向上置于加热炉中，在250℃～260℃下保温1h，随炉冷却至室温，在显微镜下观察晶粒度。

G.3　铁素体晶粒的判定

晶粒度指晶粒的大小，用晶粒度级别指数表示。在针状铁素体型管线钢显微组织中，铁素体晶粒有三种形态：针状铁素体晶粒、块状铁素体晶粒和粒状贝氏体晶粒。针状铁素体晶粒内部含有的板条束属亚结构，不应视为晶界；粒状贝氏体晶粒和它内部的小岛应视为为一个晶粒；分布于相邻铁素体晶界处的小岛不做为单独的晶粒计入。

G.4　测定方法

本方法选用比较法、截点法测定铁素体晶粒度。比较法用于生产检验，如有争议，截点法是仲裁方法。

G.4.1　比较法

通过与标准评级图对比来评定晶粒度级别。

G.4.1.1　鉴于针状铁素体型管线钢铁素体晶粒与低碳钢冷轧薄板铁素体晶粒度评级图第二标准级别图中晶粒形貌相近，本方法选用GB/T 4335中第二标准级别图（放大100倍）作为标准评级图。

G.4.1.2　试样制好后，在400倍的显微镜下测定晶粒度。如果用400倍评定有困难，可采用表G1所列其它放大倍数评定。首先对试样进行全面观察，然后选择代表性视场，与标准评级图片直接比较进行评级，最后按照表G1或式（G.1）换算成基准放大倍数（100倍）下被测试样的晶粒度。为提高评级精度可将待测的晶粒图像和标准评级图投到同一投影屏上比较。

G.4.1.3　放大倍数为M下评定的显微晶粒度级别指数G为：

……………………（G.1）

式中：

——放大倍数为M下与标准评级图编号进行比较，评出的晶粒度级别指数；

Mb——标准评级图片的基准放大倍数，本技术条件中Mb=100；

M——评定晶粒度级别使用的放大倍数。

表G1  放大倍数为M下评定的晶粒度级别与相应的显微晶粒度级别指数对照表

| 图像的 放大倍数 | 与标准评级图编号等同图像的晶粒度级别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | No.10 |
| 100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 200 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 300 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 400 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 500 | 5.6 | 6.6 | 7.6 | 8.6 | 9.6 | 10.6 | 11.6 | 12.6 | 13.6 | 14.6 |
| 800 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

G.4.1.4　若观察到的晶粒度介于两个晶粒度级别指数的中间，可用半级表示。

G.4.1.5　若试样中大多数细晶粒的晶粒度为11级，但出现个别晶粒度为9级的粗大块状铁素体晶粒或粒状贝氏体晶粒，并呈分散分布时，则应当计算不同级别晶粒在视场中各占面积的百分比。当粗大块状铁素体晶粒或粒状贝氏体晶粒的面积不大于视场面积5%时，则只记录占优势晶粒的级别指数即11级；当其面积介于5%～10%时，记为11（9）级；其面积大于10%时，记为11级90%～9级10%。可用截点法计算该试样的平均晶粒度级别指数。

G.4.1.6　若试样中大多数细晶粒的晶粒度为11级，但出现个别晶粒度为9级的粗大块状铁素体晶粒或粒状贝氏体晶粒，并呈条带状分布，则应当计算不同级别晶粒在视场中各占面积的百分比。若粗大块状铁素体晶粒或粒状贝氏体晶粒的面积为15%时，则记为：带11级85%～9级15%，可用截点法计算该试样的平均晶粒度级别指数。

G.4.1.7　使用比较法时，如需复验，应改变观察的放大倍数，以克服初验结果可能带有的主观偏见。

G.4.2　截点法

通过统计给定长度的测量线段与晶界截点数来评定晶粒度级别。

G.4.2.1　对于晶界较难识别的针状铁素体，为了避免计数差错，可采用人工计数法进行截点统计。

G.4.2.2　对于晶粒细小针状铁素体管线钢，本方法采用单圆周截点法。测量圆周可选200mm、250mm和300mm中任一周长，圆周线宽选0.1mm。

G.4.2.3　选择400或500倍的放大倍数，以满足测量圆周线与晶界截点数大于70。

G.4.2.4　选择3～5个具有代表性的视场，分别测量圆周与晶粒的截点数，若测量圆周通过三个晶粒汇合点时，计为2/3个截点，测量圆周与一个晶界相切，计为1/2个截点。

G.4.2.5　计算平均晶粒尺寸，评定晶粒度级别指数。若经过计算后，置信度或误差值不能满足要求，则需增加视场数量，再进行测量，直至置信度和误差都满足要求为止。

G.4.2.6　晶粒度按式（G.2）和（G.3）计算：

…………………………………（G.2）

……………………………………………（G.3）

式中：

G——试样显微晶粒度级别指数；

——试样显微磨面上晶粒的平均截线长度，即磨面上晶粒的平均直径；

L——测量圆周的长度；

N——测量圆周上的晶界截点数；

M——观测用的放大倍数。

- 附  录  H
（规范性附录）
夏比冲击试样断口分离程度分级方法

在对大量的冲击试样断口分析的基础上，根据分离裂纹的长度和数量提出了夏比冲击试样断口分离程度分级方法。鉴于深度难以测量，因此，一般不考虑分离裂纹深度的影响。分级方法及步骤如下：

  - 首先进行试样断口上分离裂纹长度的测量。并根据分离裂纹的长度，赋予其不同的分值m，见表H1；

  - 根据每个断口上裂纹的长度由大到小进行排序（No.1、No.2、No.3……），并赋予不同的系数k，见表H2。系数k从No.1开始赋值，相同长度的裂纹多次出现时，系数k依次递减；

  - 依据排列的次序，用不同长度分离裂纹的分值m乘以系数k，得到不同长度分离裂纹的计算分值knmn，见表H3；

  - 将试样断口上每个分离裂纹依据表H3计算的分值进行相加，即得到该试样断口分离的总分值M，即： M＝∑knmn

  - 根据总分值将断口分离程度分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 4个级别，详见表H4。

  - 根据该分级方法，不同级别冲击试样的断口分离的示例见表H5。

表H1  不同长度分离裂纹的分值

| 长度 L mm | ＜1 | 1.0~1.9 | 2.0~2.9 | 3.0~3.9 | 4.0~4.9 | ≥5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 m | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |

表H2  不同排序的分离裂纹的系数

| 裂纹次序 | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系数 k | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |

表H3  不同长度和排序的分离裂纹的计算分值knmn

| 裂纹长度 L mm | 与裂纹次序对应的分离裂纹的计算分值knmn |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 |
| ＜1 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| 1.0~1.9 | 2 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
| 2.0~2.9 | 4 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 0.4 |
| 3.0~3.9 | 6 | 3.6 | 1.8 | 1.2 | 0.6 |
| 4.0~4.9 | 8 | 4.8 | 2.4 | 1.6 | 0.8 |
| ≥5 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 |

表H4  试样断口分离程度分级

| 总分值M | ≤4 | 4.1-6.9 | 7.0-9.9 | ≥10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分级 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |

表H5  不同级别的断口分离的示例

| Ⅰ级断口分离对比图 | Ⅱ级断口分离对比图 | Ⅲ级断口分离对比图 | Ⅳ级断口分离对比图 |
| --- | --- | --- | --- |

- 附  录  I
（规范性附录）
业主检验

I.1  检验的通知

代表业主的检验人员要求进厂检验钢管或见证试验时，制造厂应合理地通知作业时间。

I.2  工厂进出

在履行业主合同期间，代表业主的检验人员有权在用户合同生产正在进行的整个期间自由出入制造厂与订购钢管生产有关的所有部门。制造厂应向检验人员提供尽可能适当的便利条件，使业主检验人员确信合同钢管是按照本技术规格书制造的。所有检验应在发运前在制造厂内进行（订货合同另有规定时除外），而且所有检验的进行对工厂的作业应无不必要的干扰。

I.3  符合性

制造厂有责任遵守本技术规格书上述所有条款。业主可进行任何必要的调查，以确信制造厂满足本技术规格书的所有要求，并可以拒收任何不符合本技术规格书的任何材料。

I.4  拒收

除另有规定外，在制造厂所属工厂的检验中或在随后的验收中发现有缺陷的材料，或在正常使用过程中证明有缺陷的材料，业主可拒收并通知制造厂。如果需要对材料进行破坏性试验，则被检明不符合本技术规格书要求的任何产品应拒收。

- 附  录  J
（规范性附录）
缺陷的补焊

J.1  补焊类型

J.1.1  埋弧焊钢管焊缝上的缺陷，制造厂可选择补焊、切除或判废，补焊应符合J.2规定。

J.1.2  HFW钢管焊缝上的缺陷不允许补焊。

J.2  埋弧焊焊缝的补焊程序

埋弧焊和熔化极气体保护电弧焊焊缝的补焊应符合J.2.1～J.2.3的规定。补焊程序须提交业主检查人员认可。

J.2.1  缺陷应完全清除，清理坑应彻底清净。当沿钢管表面，垂直于焊缝测量时（见图J1），清理坑的边缘延伸到母材的距离不得超过3.2 mm。当补焊采用多道焊时，清除坑的尺寸要足够大(长度至少为50mm)，以避免各道焊起弧和熄弧点重合。

J.2.2  补焊焊缝的最小长度应为50 mm。补焊可采用自动埋弧焊、熔化极气体保护电弧焊或使用低氢焊条的手工熔化极电弧焊。焊接工艺及补焊操作应按API Spec 5L:2012附录D的规定进行评定。

J.2.3  除非另有协议外，对冷扩径钢管，焊缝补焊应在扩径前进行。

J.2.4  每根补焊钢管应在补焊后按7.4的规定进行静水压试验。

J.2.5  所有补焊焊缝的外观尺寸测量方法应符合8.4.2的规定，修磨处的钢管壁厚偏差应符合表27要求。焊趾部位修磨后应圆滑过渡，并应进行壁厚测量和记录。

最大3.2mm

J.2.6  所有补焊焊缝应采用按10.3.3.3规定的超声波方法和10.3.3.1、10.3.3.2规定的射线检验方法进行无损检验。扩径或水压试验后应对补焊焊缝进行手动超声波探伤。

图J1  咬边修补清理坑

- 附  录  K
（规范性附录）
焊接工艺评定

K.1  制管开始之前，应完成制管焊接工艺的评定。制管的焊接工艺评定应在制管用钢板或钢管上进行试验，也可采用厚度相同、钢级相同、碳当量与用于制管的钢板的碳当量相同或更高的钢板或钢管上进行。
K.2  焊接工艺由供货商制定，所有工艺参数评定结果应提交业主认可。

K.3  焊缝检验至少应满足表K1的要求。

表K1  试验项目和试样数量

| 试验 |  | 参见 | 试样数量 | 附加要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 拉伸 |  | 7.3.2 | 4 | 应报告拉伸强度和断裂位置 |
| 导向背弯 |  | 7.3.6 | 4 | 背弯应在全壁厚上进行或拉伸面应保留钢管原表面 |
| 导向面弯 |  | 7.3.6 | 4 | 面弯应在全壁厚上进行或拉伸面应保留钢管原表面 |
| 夏比 冲击 | 焊缝中心线 | 7.3.3 | 1组3个 | 试验温度、夏比冲击功与剪切面积应满足技术条件的规定；应报告试验结果。 |
|  | 热影响区 | 7.3.3 | 1组3个 |  |
| 宏观照片 |  | 见图K1 | 1 | 提供4倍或2.5-5倍放大的照片及评定结果 |
| 显微照片 |  | 见图K1 | 3 | 焊缝、热影响区，按图K1位置提供 |
| 维氏硬度 |  | 7.3.4 | 1 | 应满足技术条件的规定 |

×200

×500

×4

×500

注：图中宏观与显微组织照相放大倍数供选用，可采用相近的适当倍数，在报告中说明或给出比例尺。

图K1　宏观与显微组织照相位置