天然气管道工程用钢管

数据单

# 第一部分工程概况

本工程为雄安新区燃气高压环网一期工程，本设计内容包括新建定兴分输站至2#门站的输气管道、2#门站至南张调压站的城镇燃气高压管道及2座站场（2#门站及南张调压站，其中2#门站为新建站，南张调压站为扩建站）、3座干线截断阀井、1座支线阀井。

# 第二部分现场条件

- 安装场所

室外埋地。

- 安装环境条件

项目位于河北省雄安新区、保定市徐水区、保定市定兴县，该地区主要气象要素见表2-1。

表2-1  环境参数

| 项目建设地点 | 雄安新区 |
| --- | --- |
| 大气压力 | 103KPa |
| 年平均气温 | 11.9℃ |
| 极端最高平均气温 | 26.1℃ |
| 极端最低平均气温 | -4.9℃ |
| 最冷月平均相对湿度 | 75% |
| 最热月平均相对湿度 | 83% |
| 年平均降水量 | 522.9mm |
| 土壤冻结深度 | 65cm |
| 年主导风向 | 北风 |
| 地震烈度 | 8度 |

管顶最小覆土深度：1.5m。

- 输送介质物性

本项目气源为蒙西线，管道输送的天然气为内蒙、山西煤制天然气，气源为新蒙能源、中海油、北控集团等在内蒙投资建设的制气厂。煤制天然气的低发热值：34.9 MJ/m3，煤制天然气的典型组分见表3.1。

表3.1  准格尔煤制天然气组分

| 成分 | CO | CO2 | N2+Ar | H2 | CH4 | ∑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量v% | 0.33 | 0.04 | 1.72 | 1.59 | 96.32 | 100.00 |

# 第三部分 专用技术要求

- 化学性能要求

表3-1  化学成分要求

| 钢级 | 根据熔炼分析和产品分析的最大质量分数 （％） |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大碳当量a （％） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cb | Si | Mnb | P | S | V | Nb | Ti | 其它i | CEIIW |  | CEPcm |
| 无缝钢管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L245N | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | c | c | 0.04 | e,l | 0.43 |  | 0.25 |
| 焊接钢管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L245M | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | e,l | 0.43 |  | 0.25 |
| L360M | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | d | d | d | e,l | 0.43 | 0.25 |  |
| a 根据产品分析结果。t＞20.0mm的无缝钢管,碳当量的极限值应协商确定。碳含量大于0.12%使用CEIIW；碳含量小于或等于0.12％，使用CEPcm。 b 碳含量比规定最大碳含量每减少0.01％，则允许锰含量比规定最大锰含量增加0.05％，对于钢级≥L245/B但≤L360或X52，锰含量不应超过1.65％；对于钢级＞L360/X52但＜L485/X70，最大值不应超过1.75％；对于钢级≥L485/X70但≤L555/X80，最大值不应超过2.00％。 c 除另有协议外，铌含量和钒含量之和应≤0.06％。 d 铌含量、钒含量和钛含量之和应≤0.15％。 e 除另有协议外，铜的最大含量为0.50％，镍的最大含量为0.30％，铬的最大含量为0.30％，钼的最大含量为0.15％。 f 除另有协议外。 g 除另有协议外，铌、钒和钛的总含量不应超过0.15％。 h 除另有协议外，铜的最大含量为0.50％，镍的最大含量为0.50％，铬的最大含量为0.50％，钼的最大含量为0.50％。 I 除另有协议外，铜的最大含量为0.50％，镍的最大含量为1.00％，铬的最大含量为0.50％，钼的最大含量为0.50％。 j 最大硼含量0.004%。 k 除另有协议外，Cu≤0.50%，Ni≤1.00%，Cr≤0.55%，Mo≤0.80%。 l 除适用脚注j外的所有PSL2钢级适用下列内容。除另有协议外，不允许有意添加硼，残余B≤0.001%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 钢管拉伸性能

本工程钢管的拉伸性能要求应符合表3-2的规定。

表3-2拉伸性能要求

| 钢级 | 管体 |  |  |  |  |  | 焊接接头 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 屈服强度a Rt0.5 MPa |  | 抗拉强度a Rm MPa |  | 最大屈强比a，c Rt0.5/Rm | 标距长度为50 mm的最小伸长率 Af,min ％ | 最小抗拉强度d Rm MPa |
|  | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 |  |  |  |
| L245N、L245M | 245 | 450e | 415 | 655 | 0.93 | f | 415 |
| L360M | 360 | 530 | 460 | 760 | 0.93 | f | 460 |
| a 对于中间钢级，其规定最大屈服强度和规定最小屈服强度之差应与列表中与之邻近较高钢级的强度之差相同，规定最小抗拉强度和规定最小屈服强度之差应与列表中与之邻近较高钢级的强度之差相同。对低于L320/X46的中间钢级，其抗拉强度应≤655MPa，对高于L320/X46而低于L555/X80的中间钢级，其抗拉强度应≤760MPa，对高于L555/X80的中间钢级，其最大允许抗拉强度应由插入法获得。当采用SI单位制时，计算值应圆整到最邻近的5MPa，当采用USC单位制时，计算值应圆整到最邻近的100psi。 c 此限制适用于D＞323.9mm的钢管。 d 对于中间钢级，其焊缝的规定最小屈服强度应与按脚注a确定的管体抗拉强度相同。 e 对于要求进行纵向检验的钢管，其最大屈服强度应≤495MPa。 f 规定最小伸长率Af,min应按下列公式计算确定： 式中： C——采用国际单位制为1940； Axc——适用的拉伸试样横截面积，mm2，按下列方法确定： ——对于圆棒试样，直径为12.7 mm和8.9 mm的试样为130 mm2；直径为6.4 mm的试样为65 mm2； ——对于全截面试样，取a）485 mm2和b）采用钢管规定外径和规定壁厚计算的试样横截面积两者中的较小者，圆整到最接近的10mm2； ——对于条形试样，取a）485 mm2和b）采用试样规定宽度和钢管规定壁厚计算的试样横截面积两者中的较小者，圆整到最接近的10 mm2； U——规定最小抗拉强度，MPa。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 钢管夏比冲击韧性要求

本工程钢管的夏比冲击韧性要求应符合表3-3的规定。

表3-3夏比冲击韧性要求

| 规定外径 D（mm） | 全尺寸三个试样的最低平均值 KV（J） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L245N | L245M | L360M | 焊缝和HAZ |
| 508、406.4、219 | 27 |  |  | 27 |

- 钢管落锤撕裂要求

本工程管径508mm以下钢管无需落锤撕裂试验，管径508mm钢管需做落锤撕裂试验，落锤撕裂试验的剪切面积要求和试验温度如表3-4所示。

表3-4 落锤撕裂试验(DWTT)要求

| 管道外径 D（mm） | DWTT最小剪切面积百分比(SA％) |  | 试验温度a |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2个试样平均值 | 单个值 |  |
| 2级输气管道 | 85 | 70 | 0℃ |
| a 如果管道钢管的最低设计温度低于0℃，应在最低设计温度下进行试验。 |  |  |  |

- 防腐交货要求

本工程钢管采用常温型加强级三层PE防腐层，防腐层技术要求详见《埋地钢制管道聚乙烯防腐层》GB/T 23257-2017。

3PE防腐层的性能指标如下：

防腐层厚度要求

表3-5防腐层的厚度要求

| 钢管公称直径DN （mm） | 环氧粉末涂层 （μm） | 胶粘剂层 （μm） | 防腐层最小厚度mm |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 加强级（S） |
| 406.4、219 | ≥150 | ≥170 | 2.9 |
| 508 | ≥120 | ≥170 | 3.2 |

聚乙烯的性能指标

按确定的工艺参数涂敷聚乙烯层（不含胶和环氧粉末涂层）进行性能检测，结果应符合表3-6的规定。

表3-6防腐层的性能指标要求

| 序号 | 项目 |  | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度a | 轴向 (MPa) | ≥20 | GB/T 1040.2 |
|  |  | 周向 (MPa) | ≥20 |  |
|  |  | 偏差b (%) | ≤15 |  |
| 2 | 断裂标称应变a（%） |  | ≥600 | GB/T 1040.2 |
| 3 | 压痕硬度(mm) （23℃） (60℃或80℃) c |  | ≤0.2 ≤0.3 | GB/T23257-2017附录H |
| 4 | 耐环境应力开裂（F50）(h) |  | ≥1000 | GB/T 1842 |
| 5 | 热稳定性d︱ΔMFR︱（%） |  | ≤20 | GB/T 3682 |
| a 拉伸速度50mm/min。 b 偏差为轴向和周向拉伸强度的差值与两者中较低者之比。 c 常温型，试验条件为60℃；高温型，试验条件为80℃。 d 聚乙烯挤出前后熔体流动速率变化率。 |  |  |  |  |

防腐层的性能指标

防腐层的性能指标要求应满足表3-7的固定。

表3-7聚乙烯层的性能指标要求

| 序号 | 项目 | 性能指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剥离强度 (N/cm) (20℃5℃) (60℃5℃) | ≥100(内聚破坏) ≥70(内聚破坏) | GB/T23257-2017附录J |
| 2 | 阴极剥离 (65℃，48h) (mm) | ≤5 | GB/T23257-2017附录D |
| 3 | 阴极剥离 (最高运行温度，30d)a (mm) | ≤15 | GB/T23257-2017附录D |
| 4 | 环氧粉末底层热特性玻璃化温度变化值 │△Tg │(℃) | ≤5 | GB/T23257-2017附录B |
| 5 | 冲击强度(J/mm) | ≥8 | GB/T23257-2017附录K |
| 6 | 抗弯曲(-30℃，2.5) | 聚乙烯无开裂 | GB/T23257-2017附录E |
| 7 | 耐热水侵泡（80℃，48h） | 翘边深度平均≤2mm且最大≤3mm | GB/T23257-2017附录M |

# 第四部分数据表

表4-1 管道数据表

| 项目基本情况 |  |
| --- | --- |
| 用于：雄安新区燃气高压环网一期工程 | 适用于：●招标○订货○竣工 |
| 技术规格书编号： | 数据单编号： |
| 业主：中国雄安集团智慧能源有限公司 | 工程地点：河北省雄安新区、保定市徐水区、保定市定兴 |
| 其它： |  |
| 订货基本信息1 |  |
| 管道级别：2 | 钢管钢级：L360M PSL2焊接钢管 |
| 钢管外径：508mm | 钢管壁厚：10mm\12.5mm |
| 订货数量：12.69km | 其他：钢管详细统计见表5-1 |
| 钢管的运行条件、温度： |  |
| 输送介质：天然气 | 设计压力：4.0MPa |
| 介质运行最高最低温度：50℃/-19℃ | 管道敷设位置平均地温：13~17℃ |
| 环境最高/最低温度：26.1℃/-4.9℃ | 冻土深度：65cm |
| 钢管特征 |  |
| 化学性能：见表3-1 | 拉伸性能：见表3-2 |
| 夏比冲击试验温度：-19℃ | 母材冲击功：最小均值27J，最小单值27J |
|  | 焊缝及HAZ冲击功：最小均值27J，最小单值27J |
| DWTT（仅508 mm～1422 mm之间）试验温度：-19℃ | 剪切面积%：最小均值85，最小单值70 |
| 硬度：265 HV10 | 不圆度：管端：1.5%D 管体：2%D |
| 壁厚允许偏差：0~+0.150t | 外径允许偏差：管端：±0.5%D，最大为±1.6 mm 管体：±0.75%D |
| 长度允许偏差：至少90%的钢管的长度为11.0 m～12.2 m，其余应大于8m | 直度允许偏差：钢管全长直度偏差不得超过钢管长度的0.2%，局部直度应不大于4.0 mm/m |
| 管端加工：坡口V型、坡口角度27.5°~32.5°、钝边尺寸1 mm～2mm | 静水压力：详见技术规格书第7.4节 |
| 保压时间：管道保压时间≥5s | 防腐管交货：见第三部分第5条专用技术要求 |
| 外焊缝打磨要求：详见技术规格书第9.2节 |  |
| 其他 |  |
| 业主与供货商协议条款： |  |
| 注 1. 本数据单只用作招标使用，不能作为订货依据； 2. 因线路走向方案尚未最终确定，局部地段存在变化的可能性，附表5-1中管材量将随线路走向方案的变化进行调整，最终请以施工图材料表为准； 3. 根据工程实际需求可增加或删减。 |  |
| 订货基本信息2 |  |
| 管道级别：2 | 钢管钢级：L360M PSL2焊接钢管 |
| 钢管外径：406.4mm | 钢管壁厚：9.5mm |
| 订货数量：5m | 其他：钢管详细统计见表5-1 |
| 钢管的运行条件、温度： |  |
| 输送介质：天然气 | 设计压力：4.0MPa |
| 介质运行最高最低温度：50℃/-19℃ | 管道敷设位置平均地温：13~17℃ |
| 环境最高/最低温度：26.1℃/-4.9℃ | 冻土深度：65cm |
| 钢管特征 |  |
| 化学性能：见表3-1 | 拉伸性能：见表3-2 |
| 夏比冲击试验温度：-19℃ | 母材冲击功：最小均值27J，最小单值27J |
|  | 焊缝及HAZ冲击功：最小均值27J，最小单值27J |
| DWTT（仅508 mm～1422 mm之间）试验温度：-19℃ | 剪切面积%：最小均值85，最小单值70 |
| 硬度：265 HV10 | 不圆度：管端：1.5%D 管体：2%D |
| 壁厚允许偏差：0~+0.150t | 外径允许偏差：管端：±0.5%D，最大为±1.6 mm 管体：±0.75%D |
| 长度允许偏差：至少90%的钢管的长度为11.0 m～12.2 m，其余应大于8m | 直度允许偏差：钢管全长直度偏差不得超过钢管长度的0.2%，局部直度应不大于4.0 mm/m |
| 管端加工：坡口V型、坡口角度27.5°~32.5°、钝边尺寸1 mm～2mm | 静水压力：详见技术规格书第7.4节 |
| 保压时间：管道保压时间≥5s | 防腐管交货：见第三部分第5条专用技术要求 |
| 外焊缝打磨要求：详见技术规格书第9.2节 |  |
| 其他 |  |
| 业主与供货商协议条款： |  |
| 注 1. 本数据单只用作招标使用，不能作为订货依据； 2. 因线路走向方案尚未最终确定，局部地段存在变化的可能性，附表5-1中管材量将随线路走向方案的变化进行调整，最终请以施工图材料表为准； 3. 根据工程实际需求可增加或删减。 |  |
| 订货基本信息3 |  |
| 管道级别：2 | 钢管钢级：L245M PSL2焊接钢管 |
| 钢管外径：508mm | 钢管壁厚：9.5mm |
| 订货数量：30m | 其他：钢管详细统计见表5-1 |
| 钢管的运行条件、温度： |  |
| 输送介质：天然气 | 设计压力：1.6MPa |
| 介质运行最高最低温度：50℃/-19℃ | 管道敷设位置平均地温：13~17℃ |
| 环境最高/最低温度：26.1℃/-4.9℃ | 冻土深度：65cm |
| 钢管特征 |  |
| 化学性能：见表3-1 | 拉伸性能：见表3-2 |
| 夏比冲击试验温度：-19℃ | 母材冲击功：最小均值27J，最小单值27J |
|  | 焊缝及HAZ冲击功：最小均值27J，最小单值27J |
| DWTT（仅508 mm～1422 mm之间）试验温度：-19℃ | 剪切面积%：最小均值85，最小单值70 |
| 硬度：265 HV10 | 不圆度：管端：1.5%D 管体：2%D |
| 壁厚允许偏差：0~+0.150t | 外径允许偏差：管端：±0.5%D，最大为±1.6 mm 管体：±0.75%D |
| 长度允许偏差：至少90%的钢管的长度为11.0 m～12.2 m，其余应大于8m | 直度允许偏差：钢管全长直度偏差不得超过钢管长度的0.2%，局部直度应不大于4.0 mm/m |
| 管端加工：坡口V型、坡口角度27.5°~32.5°、钝边尺寸1 mm～2mm | 静水压力：详见技术规格书第7.4节 |
| 保压时间：管道保压时间≥5s | 防腐管交货：见第三部分第5条专用技术要求 |
| 外焊缝打磨要求：详见技术规格书第9.2节 |  |
| 其他 |  |
| 业主与供货商协议条款： |  |
| 注 1. 本数据单只用作招标使用，不能作为订货依据； 2. 因线路走向方案尚未最终确定，局部地段存在变化的可能性，附表5-1中管材量将随线路走向方案的变化进行调整，最终请以施工图材料表为准； 3. 根据工程实际需求可增加或删减。 |  |
| 订货基本信息4 |  |
| 管道级别：2 | 钢管钢级：L245N PSL2无缝钢管 |
| 钢管外径：219mm | 钢管壁厚：7mm |
| 订货数量：12m | 其他：钢管详细统计见表5-1 |
| 钢管的运行条件、温度： |  |
| 输送介质：天然气 | 设计压力：4.0MPa |
| 介质运行最高最低温度：50℃/-19℃ | 管道敷设位置平均地温：13~17℃ |
| 环境最高/最低温度：26.1℃/-4.9℃ | 冻土深度：65cm |
| 钢管特征 |  |
| 化学性能：见表3-1 | 拉伸性能：见表3-2 |
| 夏比冲击试验温度：-19℃ | 母材冲击功：最小均值27J，最小单值27J |
|  | 焊缝及HAZ冲击功：最小均值27J，最小单值27J |
| DWTT（仅508 mm～1422 mm之间）试验温度：-19℃ | 剪切面积%：最小均值85，最小单值70 |
| 硬度：265 HV10 | 不圆度：管端：1.5%D 管体：2%D |
| 壁厚允许偏差：0~+0.150t | 外径允许偏差：管端：±0.5%D，最大为±1.6 mm 管体：±0.75%D |
| 长度允许偏差：至少90%的钢管的长度为11.0 m～12.2 m，其余应大于8m | 直度允许偏差：钢管全长直度偏差不得超过钢管长度的0.2%，局部直度应不大于4.0 mm/m |
| 管端加工：坡口V型、坡口角度27.5°~32.5°、钝边尺寸1 mm～2mm | 静水压力：详见技术规格书第7.4节 |
| 保压时间：管道保压时间≥5s | 防腐管交货：见第三部分第5条专用技术要求 |
| 外焊缝打磨要求：详见技术规格书第9.2节 |  |
| 其他 |  |
| 业主与供货商协议条款： |  |
| 注 1. 本数据单只用作招标使用，不能作为订货依据； 2. 因线路走向方案尚未最终确定，局部地段存在变化的可能性，附表5-1中管材量将随线路走向方案的变化进行调整，最终请以施工图材料表为准； 3. 根据工程实际需求可增加或删减。 |  |

# 第五部分全部工程项目所需钢管统计表

表5-1本工程所需钢管统计表

| 序号 | 规格 | 长度（km） | 数量（t） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D508×12.5mm L360M PSL2 直焊缝钢管 | 3.398 | 519.04 | 定向钻段、顶管段、热煨弯管 |
| 2 | D508×10mm L360M PSL2 螺旋焊缝焊接钢管 | 9.283 | 1140.09 | 一般段 |
| 3 | D406.4×9.5mm L360M PSL2 直焊缝钢管 | 0.005 | 0.46 | 一般段 |
| 4 | D219×7mm L245N PSL2 无缝钢管 | 0.012 | 0.44 | 一般段 |
| 5 | D508×9.5mm L245M PSL2 直焊缝钢管 | 0.03 | 3.5 | 一般段 |
| 合计 |  | 12.728 | 1663.53 |  |