站场自用气调压系统

技术规格书

北京市煤气热力工程设计院有限公司

2023年10月

目	录

1. 概述	2

2. 定义	2

3. 项目要求	3

4. 供货范围及界面	5

5.自用气调压系统	8

6. 检验和测试	13

7. 备品备件	15

8. 文件的提交	15

9. 施工要求	17

10. 技术服务	17

11. 售后服务	18

12. 项目实施	19

第一部分 基本要求

- 概述

本技术规格书适用于雄安新区燃气高压环网一期工程2#门站站内自用气调压系统的采购。该系统采用橇装方式供货，是对天然气站场自用气调压系统的设计、制造、测试及供应等提出的最低技术要求。承担此项目的供货商应根据本技术规格书和当今世界先进水平，完成一个安全可靠、技术先进、性能稳定、功能强、操作方便、易于扩展及开发、经济合理、性能价格比高的适用于输配管道工程的天然气站场自用气调压系统。

供货范围包括（不限于此）设计、供应、制造、工厂测试及系统检定、包装、运输、现场测试、检定、试运行、启动、培训和提供的所有文件，包括操作和维护手册。天然气站场自用气调压系统所采用的仪表、设备必须满足其技术规格书和数据单的要求，除非供货商在投标文件中能充分的说明所推荐产品性能优于其技术规格书的规定。供货商应在投标技术文件中对本技术规格书逐条按顺序响应，并明确说明投标货物的相关技术参数。供货商应在投标技术文件中逐条解释投标货物为满足技术规格书和数据单的技术要求所采取的措施。

- 定义

本技术规格书中所涉及的名称定义如下：

项目：雄安新区燃气高压环网一期工程

业主：中国雄安集团智慧能源有限公司；

设计单位：北京市煤气热力工程设计院有限公司；

供货商：是指按照本技术规格书的要求为业主设计、制造、提供成套设备/材料的公司或厂家；

分包商：负责设计和制造分包合同所规定的设备/材料公司或厂家；

技术规格书：业主和设计提供的完整的技术规定，包括技术要求、数据单；

技术条件：各工程项目通用并统一的技术要求；

数据单：是指根据各工程项目实际情况，填入的用于订货的参数；

质保期：是指供货商承诺的对所供产品因质量问题而出现故障时，提供免费维修及保养的时间段。

- 项目要求

关于供货商资质、强制技术条款及投标承诺应满足通用技术规格书的要求，并满足如下要求。

3.1 总体要求

本技术规格书对天然气站场自用气调压系统及其相关部分的设计、制造、组成、包装、运输、安装、投运、培训、售后服务等提出的最低技术要求。天然气站场自用气调压系统应是一个“交钥匙”工程，承担此项目的供货商应根据本技术规格书和其它相关的设计文件及标准规范，负责从系统设计、系统集成、检定控制系统编程组态、系统测试、包装运输、现场安装到投运、售后服务及培训的全过程工作,并对所提供的天然气站场自用气调压系统的功能、技术、质量、进度、服务负全部责任。

本技术规格书将随着工作的进展进行修订，最终成为供货合同的一个组成部分。

3.2 供货商要求

承担此项目的供货商应根据本技术规格书和当今世界先进水平，完成一个安全可靠、测量准确度高、技术先进、性能稳定、功能强、操作方便、易于扩展及开发、经济合理、性能价格比高的适用于输配管道工程的天然气站场自用气调压系统。

该系统应能完全满足设计要求的全部功能、以及本技术规格书的要求和在本技术规格书中未提及的而又是一个完整的天然气站场自用气调压系统所必备的内容。

供货商是否具有 ISO09001 质量管理体系认证证书和国家质检总局所颁发的《压力管道元件组合装置生产许可证（A 类）》或权威部门颁发的同等资质的橇装设备生产许可证书。具有类似于本项目丰富的天然气管道工艺及其相关自动控制系统方面的经验和业绩，并具有为本项目提供所需的产品以及系统集成和技术支持的能力。能根据所提供的资料独立的配置、完成整个系统并使其完全满足本工程的需要。供货商必须具备良好的信誉和售后服务能力，具有强大的技术实力、系统集成能力、完成本工程的技术能力、充足的人力资源。场站自用气、调压系统应在近五年内不少于 5 套类似项目的成功使用业绩，并提供可核实的业绩证明。供货商为本项目委派的项目经理和主要的技术人员应是在天然气管道调压系统方面的专家，他们在最近 5 年内有多项与本项目类似的工作业绩，主要技术成员资历证书应交业主审批，作为本项目技术支持能力的考评指标。供货商的项目组的主要管理和技术人员，在本项目完工之前不应被随意更换。

天然气站场自用气调压系统中的电加热器芯、电加热器控制柜、安全切断阀、自力式调压阀、电动执行机构、温度变送器、压力/差压变送器及阀门（含球阀、放空阀、排污阀及仪表阀门）等核心部件应优先选用在国内重大管道类似项目中具有成功供货业绩的成熟产品，并提供业绩清单及项目信息，并且应得到业主的批准。供货商所提供的所有的软件、硬件和其它辅助设备，在中国境内应有强大的售后服务能力，并提供保证函件，以方便业主对售后服务的需求。

在业主认为需要时，将派遣有关专业的专家与供货商一起工作，并监督项目执行的全过程。业主保留对系统设计、选用的设备、材料和选用的软件等提出修改及决定性的意见的权力。业主保留对供货商的系统设计提出修改变更的权力。

在项目实施过程中，某些技术参数和条件的变化是不可避免的，供货商在项目实施过程中应充分考虑到这些因素。业主保留对所提交的技术及其它的资料变更的权力。

本技术规格书指定产品应遵循的规范、标准法规主要包括但不仅限于以下所列范围：

GB/T 9124       钢制管法兰

GB/T 9711       石油天然气工业 管线输送系统用钢管

GB/T 11062     天然气发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法

GB/T 13927     通用阀门压力试验

GB/T 13384     仪器仪表包装通用技术条件

GB/T 17747     天然气压缩因子的计算

JJG882         压力变送器

JJG829         电动温度变送器

GB3836         爆炸性气体环境用电气设备

GB4028         外壳防护等级的分类

GB12237        通用阀门法兰和对焊连接钢制球阀

GB12224        钢制阀门一般要求

GB50028        城镇燃气设计规范

GB50251        输配管道工程设计规范

SY/T 0599      天然气地面设施抗硫化物应力开裂金属材料要求

SY/T10043      泄压和减压系统指南

其它未列出的与本产品有关的规范和标准，供货商有义务主动向业主和设计提供。所有规范和标准均应为项目采购期时的有效版本。

- 供货范围及界面

供货商的供货范围包括：与本项目调压系统有关的全部设备和计量检定软件、系统设计、培训、系统集成及制造、编程组态、FAT、装箱发运、现场安装及通电试验、现场调试、SAT、投产、项目管理、售后服务等。在本技术规格书中未提及但完成本项目所需的内容和工作也在供货商供货范围之内。

供货商的工作范围应包括以下内容，但不局限于此：

- 根据本技术规格书及其它的相关文件进行天然气站场自用气调压系统设计，并提供详细的设计文件（设计文件需经业主和设计批准后方可实施）。

- 系统集成；

- 为业主和设计提供软件、硬件培训；

- 现场操作员培训；

- 所有应用软件编程组态及调试；为了能够使业主和设计的有关技术人员全面地、深入地掌握该软件，在实际的运行中能够根据需要进一步地开发它，应用软件的编制和组态采用由供货商、业主、设计三方合作的方式来完成。应用软件的编制工作在供货商的工厂完成。供货商应对应用软件的结果负责。

- 人—机界面（HMI——Human/Machine Interface）的动态画面设计及制作；

- 与第三方软件或智能设备之间的衔接和测试；

- 工厂验收试验（FAT——Factory Acceptance Test）；

- 装箱发运；

- 现场安装和通电试验；

- 现场监督指导与 SCADA 系统相关联仪表、设备的接线；

- 现场调试；

- 预投产；

- 现场验收试验（SAT——Site Acceptance Test）；

- 投产；

- 72 小时的运行监护；

- 提供竣工资料；

- 提供备品备件；

- 售后服务；

- 项目管理。

4.1 天然气站场自用气调压系统

站场自用气调压系统是生活用气供气的撬装系统（装置），集调压、分配、加热、过滤、自动切换等功能于一体的燃气调压系统。具有防爆要求高、调压级数多、用气压力调节范围大、安全性能好、间歇供气等特点。该系统为撬装方式供货。

在调压设备前后还应配置加热系统。加热器自带防爆控制系统，具有低流量报警和保护断电逻辑，能将故障信号等反馈给站控系统，同时能接收加热器出口管线温度变送器信号，能根据温度变送器传送的温度调节加热器。

现场控制柜放置在室外，现场控制柜能满足现场环境要求。现场控制柜防护等级不低于 IP65，防爆标志不低于：ExdⅡBT4 Gb。供货商提供现场控制柜安装所需的所有材料和附件，并安装好。供货商提供进出控制柜的所有铠装电缆防爆格兰头和防爆不锈钢绕性管。

调压系统在本技术规格书中称为一级调压。其压力控制系统的设计应符合 GB50251 规定。根据压差大小按两台安全切断阀和一台调压阀的方式进行设置。

对于本项目生活用气，采用二级切断和一级调压方式，即：第一级调压从3.5~3.8 MPa 调至 0.36MPa。

4.2 供货范围

供货商提供的站场自用气调压系统将用于本工程2#门站。供货商应为本工程提供一套适应工程需要、性能可靠、稳定、性能价格比高的调压系统。该系统应能完全满足设计要求的全部功能和设计中遗漏但在实际应用中需要的功能。

站场自用气调压系统主要包括加热和调压。供货商应根据各站的用气设备情况进行调压橇的配置。

仪表的设计、制造、接线以及与上位控制系统通信等由供货商完成。

现场橇装设备的接线箱到站控室之间的电缆由第三方提供。供货商应提供传输信号所需电缆的技术要求，并负责指导现场接线箱和仪表盘的电缆接线。

通常业主将提供 220VAC±10%，50Hz±5%或 380VAC±10%, 50Hz±5%的电源。调压系统的配电由供货商负责。

在站控室内安装的控制仪表盘，由供货商提供安装要求和尺寸、重量等参数，经业主统一布置后由供货商负责安装。

供货商应协助 SCADA 系统供货商完成 SCADA 系统的数据交换。供货商应提供数据接口类型、信号类型、通信协议等技术数据。

供货商应提供调压系统的接地要求及接地母线，由第三方完成调压橇的接地母线与站场接地系统之间的连接。通常站场接地系统将采用 TN-S 系统。

5.自用气调压系统

供货商应按要求的规范和标准进行详细设计，并提供相关的设计文件。供货商在标书中应按要求的尺寸、配置和仪表/设备选型，对基本设计的进行验证，提供适合本工程的详细设计和详细的设备、材料清单。

5.1 操作条件

调压系统将整体安装在站场工艺装置区内，为露天环境安装。

5.2总则

根据本技术规格书后所提供的站场自用气调压系统配置图以及各站用气压力、用气量、用气设备运行方式、备用情况等做出各站的详细系统配置方案，并选择合适的系统设备，以满足各站场对本系统的使用要求。

- 保证所提供的系统为全天候连续运行方式，每年运行不少于 360 天，在现场条件下服务寿命最低应保证 30 年。

- 保证站场自用气调压系统的正常工作，保证系统不受装配、运输、安装、调试等外来因素的影响，供货商提供的所有设备应是在工厂组装在一起的成橇装置，并且在工厂已进行过单项设备和橇装整体试压以及整体功能调试。

- 站场自用气调压系统的调压阀上、下游的差压比较大，为保证安全，供货商可根据计算设置安全阀，安全阀的反应速度及泄放能力应能满足事故时的放空要求，并应符合有关标准及规范的要求。对安全阀的技术要求应参照其技术规格书中的有关技术要求执行。

- 对于站场自用气调压系统中所有设备的材质，应选用适合环境温度及工艺条件的材料，不能使用铸铁、半钢或球墨铸铁的材质。在环境温度低于-25℃时，仪表或设备承压部分采用的材料应特别引起注意。

- 橇装设备应固定在钢制结构的底座和支架上，该底座与支架应采用型钢制作。整套橇装系统应有用于吊装用的吊环，底座上应预留用于现场安装的螺栓孔，橇装系统的管道高度应根据现场工艺管线的高度确定。

- 站场自用气调压橇为露天、水平安装。供方可根据其中单项设备的具体要求，选择保温或防护箱等对其进行保护。

- 站场自用气调压系统中各设备之间以及与工艺管道之间，均采用法兰连接。调压橇与工艺管道采用焊接或法兰连接，若采用法兰连接，供方应提供与现场工艺管道连接用的配对法兰、密封垫、紧固件等。

- 站场自用气调压系统中的所有电气部分应符合现场防爆及防护等级的要求，防爆等级不应低于 ExdⅡBT4，防护等级不应低于 IP65。如果系统中有本安设备，所需要的安全栅应由供方提供。

- 站场自用气调压系统及仪表检测等所有电气部分的控制电缆、电源电缆，都应通过防爆接线箱引入或引出，防爆接线箱应安装在合适的位置，以便于现场接线。信号与电源接线箱应分别设置，接线箱内部的接线端子应留有 15%的余量。接线端子应具有防雷、防浪涌保护功能。

- 接线箱应由供货商负责提供，并负责从橇装的每个电气设备到接线箱的接线，连接电缆和接线方式应符合有关的防爆标准的规定。所有电缆均应穿保护管敷设，电源电缆与信号电缆不应共用一根电缆保护管。电缆保护管应采用 DN20、DN25 的钢管。电缆保护管与仪表、设备等的连接处应采用防爆挠性连接管，并设电缆夹紧装置以防电缆脱落或扭转。电缆保护管与接线箱连接，在它们之间 450mm 以内应设隔离密封接头。电缆保护管上应设排除冷凝水的密封接头。

- 所有信号、电源电缆应采用铜芯多股绞合软导体，它们的绝缘耐压等级应为额定电压的 2 倍且不小于 500V。它们应为阻燃型。信号电缆的线芯截面积不应小于 1.5 mm ，电源电缆的线芯截面积不应小于 2.5mm 。

- 保证设备安全和系统的可靠，在有可能将雷电感应所引起的过电流与过电压引入系统的部位（仪表信号传输接口、执行机构信号接口、数据通信接口、供电接口等），应安装浪涌保护器。所选用的浪涌保护器必须能承受预期通过的雷电流，并有能力熄灭在雷电流通过后产生的工频续流。对于电源接口要求抗电涌的主要技术指标：标称放电电流≥60kA(8/20μs)，测试电流 10kA。数据通信接口和其它的 I/O 点抗电涌的主要技术指标：标称放电电流≥10kA(8/20μs)，测试电流3kA。橇上电气设备的浪涌保护器通常安装在防爆接线箱中。

- 调压系统橇中的工艺管路法兰应跨接，确保电气导通，所有电气设备均应有可靠的接地，并统一汇接于一处，系统的橇体应设有防静电接地点。

- 设备检修或事故时，系统中若有放空需要，其所有的放空管线应汇成一根放空管，终端连接法兰，供货商应提供配对法兰及紧固件，以便与现场工艺放空管线连接。

- 站场自用气调压系统中应有相应的排污措施，所有排污管线应汇接在一起，终端连接法兰，供货商应提供配对法兰及紧固件，以便与现场工艺排污管线连接。

- 正常工作时，站场自用气调压系统系统安装处不得有气体泄漏。

- 系统的所有管道、设备及橇体外表，均要涂上耐腐蚀性好的涂料，至少应保证使用年限为 5年。

- 系统的所有管道、设备及橇体的喷漆，应符合厂家的标准，并应事先得到买方的批准。通常，天然气管道为黄色，放空管线为红色，排污管线为黑色，支架为灰色。

- 站场自用气调压系统的所有设备、管路均应布置合理，其整体外形尺寸应便于现场安装，并应满足运输的要求。

- 站场自用气调压系统中的每项设备都至少应遵从本技术规格书及相关设备的专用技术规格书中对相应设备的技术要求。系统中的测量仪表的准确度、量程范围、输出信号、安装方式、安装位置等应满足现场的使用要求。

- 供货商应负责提供向站控系统传输的所有信号的类型和通信接口类型及数量，并负责协助 SCADA系统集成商完成双方数据的通信交换。

5.3 气体加热要求



- 系统在经过调压后，气体温度将会产生很大的变化，为保证系统及各设备的正常工作，应在第一级调压设备前配置加热系统，对管道中的气体进行预热。

- 采用电加热（伴热）方式，加热（伴热）温度应能保证天然气最后一级调压后的出口温度≥5℃。

- 电加热（伴热）装置的热负荷及电源功率，应根据使用工况条件进行计算。电加热（伴热）装置的供电电源应采用 220VAC,50Hz 或 380VAC，50HZ。

- 电加热（伴热）装置应按隔爆型进行设计，其防爆及防护等级应符合现场的安装环境要求。

- 所有需要的信号电缆、电源电缆应接入防爆接线箱内。

- 电加热控制系统应设手动/自动/停（off）三种控制模式，控制模式的转换开关应设置在站控制室内的电加热控制柜上。当转换开关处于手动位置时，可对加热器进行手动控制启、停；当转换开关处于自动位置时，由加热器控制设备根据测量温度对加热器进行自动启、停控制；当转换开关处于停（off）位置时，为加热器维护状态，手动、自动控制均无法实现。

- 电加热器自动控制设备（控制器）应安装控制柜内，该控制设备应能够根据加热器出口温度反馈信号对加热器进行自动控制，以保证下游设备的用气温度，同时，应能够根据下游用气设备的位置和数量自动启动相应回路的加热器。

- 为保证安全，电加热器的控制系统应设置温度保护措施，当加热温度超过设定的高温度极限时，应立即自动停止加热。供货商应对采取的温度保护措施进行详细的描述。供货商还应考虑加热系统与余热利用的关系。

- 电加热器壳体应选择具有相应等级容器设计、制造资质的厂家进行设计、生产；

5.4 压力控制要求

调压系统中的压力控制系统的设计应符合 GB50251 规定。压力控制系统根据安全要求、压差大小可按两台安全切断阀和一台调压阀的方式进行设置。

- 安全切断阀和调压阀均采用自力式阀门，压力等级为 Class300。安全切断阀带有位置开关，对阀门的状态信号可远传，安全切断阀可设置为超高压和超低压切断。调压阀应有机械就地指示装置。有关安全切断阀和调压阀的工作方式、技术要求等应依照压力控制系统的专用技术规格书中的要求执行。

- 对于发电机用气/放空装置点火用气和生活用气，采用二级切断和一级调压方式，即：调压从3.5~3.8 MPa 调至0.36MPa。

5.5 检测仪表



- 在安装调压、过滤、加热等设备的管路上安装相应的压力、温度检测仪表（就地或远传），对仪表的技术要求应依照各自的专用技术规格书中的要求执行。压力检测仪表应设置在温度检测仪表的上游。

- 各路出橇气体（至用气设备）的压力均由压力变送器进行检测，对压力变送器的技术要求应依照技术规格书中的要求执行。

- 所有需要信号远传的仪表，均应按隔爆型进行选型，仪表的防爆、防护等级应符合安装现场的要求。所有信号电缆应接入防爆接线箱内。

- 调压橇中所有仪表的量程应根据工艺参数进行选择，仪表的正常工作范围应在满量程的1/3～2/3 之间。

- 调压橇中的所有带现场显示的仪表，在安装时，仪表盘或指示器应面向容易观察的方向。

- 压力检测仪表应可靠地安装在根部取源部件及截止阀上，截止阀应选用全不锈钢材质，应具有测试和排气/排液口。

- 温度检测仪表的外保护套管与工艺管道或设备的连接采用焊接方式。

5.6 管道、设备保温技术要求

- 暴露在空气中的设备、管道和钢结构外表面防腐（不保温，介质温度＜100°C）应符合：

底漆：环氧富锌底漆， 2 道，80～100μm

中间漆：环氧云铁中间漆， 1 道，≥75μm

面漆：聚硅氧烷面漆， 2 道，150μm

总干膜厚度≥305μm

- 管道保温采用防腐层-保温层-保护层的结构。业主或其技术代表在系统集成地的监造过程中，具有对系统制造与集成工作随时提出建议和修改的权利。参与工厂监造的业主或其技术代表还将监督天然气站场自用气调压系统的工厂试验以及设备装箱发运等过程。供货商在投标时应明确说明工程实施组织及人员组成，并说明业主派遣监造技术人员的合适时间，供货商应提供便利的条件，切实保证天然气站场自用气调压系统的实施过程顺利进展。保温材料采用复合硅酸盐材料，其密度、导热系数等要求应符合 GB 50264-2013《工业设备及管道绝热工程设计规范》的要求；保护层材料采用铝合金薄板，形式为平板型，DN≥760 的管道及设备厚度≥0.8mm，DN＜760 的管道厚度≥0.6mm。材料性能应符合 GB 50264-2013《工业设备及管道绝热工程设计规范》的要求。

- DN≤100 的管道保温厚度为 30mm。



5.7 制造和集成

- 天然气站场自用气调压系统的所有检测信号将传送到站控系统，由站控系统对其进行统一编程、组态，对该部分的工艺流程进行自动控制，同时在操作员工作站上显示其压力、温度以及设备的工作状态等相关信息，并能显示相应的动态流程。

- 供货商应负责提供向站控系统传输的所有信号的类型和通信接口类型及数量，并负责协助SCADA 系统集成商完成双方数据的通信交换。

- 供货商的详细设计文件需经业主批准后方可进行天然气站场自用气调压系统的制造和集成，否则由此造成的一切损失应由供货商自己承担。

- 在天然气站场自用气调压系统制造和集成阶段，业主或其技术代表将到工厂监督系统的制造和集成的全过程。供货商应在规定的时间向业主或其技术代表提交制造和集成过程各阶段的中间工作成果，若需对设计文件中的有关内容进行修改，供货商应与业主或其技术代表在现场协商解决，并以会议纪要的形式作为设计文件的补充或修改。

6. 检验和测试

在合同执行期间，系统的试验、检查、调试和验收主要分为两部分，

- 工厂试验、检查、调试和验收；

- 现场试验、检查、调试和验收。

每一步完成之后，均应由供需双方授权的人员签字后方可生效。

供货商在投标文件中应提供上述工作的详细内容、参照标准及执行计划。

天然气站场自用气调压系统在出厂前应根据有关规范进行工厂试验，以证明所提供的单项设备和整套系统在各方面均能完全符合业主的要求。必要时，业主及其代表有权力到供货商工厂进行监督试验及验收，供货商应提前一个月以书面方式通知业主及其代表。

天然气站场自用气调压系统应依据各种仪表、设备以及橇装系统相应的工业标准或其它的管理规范进行出厂测试。所依据的标准、检定规程应征得业主的同意。

供货商应向业主提供每台仪表、设备及整套系统的出厂测试报告及质量检验报告，应是具有签署和日期的正式报告。

供货商应提供测试所需的必须设备、仪表、消耗品和技术人员，费用由供货商承担。

供货商应为参加工厂测试的业主或业主代表提供工作条件。

6.1 工厂试验（FAT）

FAT 的目的是检查整个自用气调压系统是否达到合同的要求，对自用气调压系统的功能、性能进行全面的试验、测试，使整个系统尽可能的完善，减少现场出现问题的机率和修改工作量，为现场调试打下坚实的基础。在 FAT 之前，自用气调压系统应至少连续运行 7 天，供货商应提供运行记录。FAT 应在供货商的系统集成地进行。FAT 所需的场地、工具、费用由供货商负责。供货商应提出FAT 的详细计划和工作内容，经业主批准后实施。

所有试验和测试项均应有书面报告，并经双方现场负责人签署视为有效。FAT 完成后，供货商应提供详细的 FAT 报告，报告经双方签署后，系统才能出厂和装箱发货。

供货商必须对所供天然气站场自用气调压系统中的每台设备及整套装置进行 100%的试验和检验，其试验内容至少应包括（不限于此）。

6.2 现场测试

系统安装完毕投入运行前须进行 SAT。SAT 涉及系统所有的组成部分，即使是在 FAT 中已经进行过的测试及试验项。

SAT 的目的是确保在运输、安装过程中系统未被损坏，系统功能和性能达到预期的要求，调压和计量设备运行是否正常等等，保证投产成功。测试包括但并不局限于下列各项内容：

- 100%功能测试；

- 100%性能测试；

- 所有数据类型的 I/O 点的回路 100%检查和功能测试；

- 单台设备 100%监控调试；

- 各种监控程序与相关设备 100%的联调；

- 与调度控制中心之间的功能、性能联调。

所有试验和测试项均应有书面报告，并经双方现场负责人签署视为有效。最终形成 SAT 报告，报业主批准。

供货商应提出 SAT 的详细计划和工作内容，经业主批准后实施。

在现场的实际操作条件下，如果系统的最终测试失败，尽管工厂测试成功，也不能减轻供货商的责任。现场测试应由供货商进行，并与批准的程序相一致，由业主批准。

7. 备品备件

供货商在投标文件中应列出保障所供设备正常运行两年所需的详细的备品备件建议清单，并提供能够保证备品备件供应的时间、供应方法和渠道。推荐的备品备件及价格在投标文件中按可选项列出。

8. 文件的提交

8.1 投标文件

供货商所提供的文件至少应包括：

- 详细的系统技术方案和说明；

- 详细的系统配置框图、及仪表设备的接线图；

- 带有设备的外观尺寸和质量的装配图；

- 设备选型的计算书；

- 所有电气设备的电源要求；

- 浪涌保护设置；

- 接地系统要求；

- 操作手册；

- 用户指南；

- 系统中采用的各种设备和材料详细的产品说明书；

- 系统可靠性和可用性分析；

- 连接现场撬装到控制室控制盘的连接电缆的清单和性能；

- 对招标技术文件的逐条应答；

- 详细的工作内容及执行计划；

- 所需的资质证书；

- 第三方产品的授权书及质量、售后保证书；

- 质量保证手册；

- 售后服务保证书；

- 最近几年内与本项目类似的工作业绩；

- 详细的设备材料清单

- 备品配件清单（按可选项列出）；

- 提供技术文件清单；

- 负责和参加项目的主要人员名单、资质证书、业绩；

- 分包方及其参与项目的人员的详细情况介绍、名单、资质证书、业绩等；

- 采用的标准和规范清单；

- 培训计划及课程安排；

- SAT 和 FAT 的内容及执行计划；

- 现场调试方案及执行计划；

- 投产方案及执行计划；

- 存在的问题和建议；

- 详细的分项报价和总价；

- 本文件中提及的其它要求。

8.2 最终提交文件

供货商应提供 6 套完整的工程技术文件和 2 套刻录在光盘中的全套工程技术文件。工程技术文件采用中文或英文，最好采用中文。

图纸应使用 AUTOCAD 常用版本软件绘制，若使用了特殊的字型及线形，应随图纸一并提供。文档采用 Microsoft Office 常用版本软件（如 WORD、EXCEL、ACCESS 等）编制。

在系统设计期间，供货商除向业主和设计方提交自用气调压系统的有关技术文件以外，还应提供涉及系统相关部分的技术资料和参数，如对通信的要求、供电要求、接地要求、计量安装尺寸、系统重量等（不限于此）。

供货商最终提供的文件最少应包括：

- 文件目录/索引；

- 系统设计文件；

- 所有仪表设备的操作使用说明书；

- 竣工文件；

- 双方的会议和来往文件；

- 所有校验、测试、验收报告；

- 所有的软件。

提交文件的详细种类、内容、数量、时间等，应在合同签订前确认

9. 施工要求

硬件部分施工

由供货商负责其供货范围内所有设备和材料的安装，系统内各种设备之间的布线及连接，系统与第三方系统或设备通信接口的连接。

系统配电和接地的连接，均由供货商负责。

应用软件的编制

为了能够使业主和有关技术人员全面地、深入地掌握检定软件，在实际的运行中能够根据需要进一步地开发它，检定软件的编制和组态采用由供货商、业主、设计三方合作的方式来完成。应用软件的编制工作在供货商的工厂完成。

10. 技术服务

10.1 技术支持

1）供货商提供的产品到达现场后，必须派出专业人员到施工现场培训专业接续人员正确安装产品。

2） 供应商在货物清关和商检过程中，依据国家的有关规定和业主的要求，提供货物单据、证明材料等文件，配合业主办理通关商检。

3） 供应商（制造商）在中华人民共和国境内常设服务机构，应昼夜 24 小时提供足够的备品、备件和技术服务。

4） 当产品出现故障或不能满足业主要求时，供应商应按业主要求排除故障，直到业主满意为止。

5） 当业主需要供货商提供服务时，供货商应在 4 小时内作出答复，（如必要）中心站需在 12 小时内派服务工程师到现场，其它站在 48 小时内派服务工程师到现场。确需国外派员时不超过 20 天。

6） 在质保期内，供应商负责对业主提出的质量异疑做出书面明确答复。确属质量问题时，供应商应及时采取保护措施且负责免费更换，并相应延长其质保期。

10.2培训

供货商应根据本项目的具体情况编写技术和管理培训计划和培训教材，为业主、设计、现场操作人员提供培训。

培训的目的是使参加培训的人员掌握天然气站场自用气调压系统的配置以及对一些常规故障的维护和维修；掌握计量检定系统软件的安装、操作、调试和维护；使参加培训的人员在掌握所使用的系统的情况下搞好系统安装、调试、投运、开发、运行管理和维护维修等项工作。

技术培训的课程应采用专门的培训教材和培训手册，教材所用的文字应采用汉语或英语。如授课采用英语时，其翻译人员由供货商负责。供货商应在投标书中提交一份切实可行的包括培训时间与培训费用的培训计划建议书。供货商应提供教室、培训教师、培训教材和培训用设备。

11. 售后服务

系统设备在现场验收后，供货商应最少提供 12 个月的质量保证期，在质量保证期内，对于非买方责任引起的质量问题或系统故障，供方应免费为买方更换设备、恢复系统正常运行。超过保证期后发生的质量问题，也应给予及时维修或供应配件。

供货商在投标文件中应提供一份售后服务保证书，并应在投标文件中提出对系统的硬件、软件进行长期（5～10 年）、有偿、定期及不定期的维护、维修、技术支持的可行方案。在该方案中最少应列出服务项目、服务商名称、对服务请求的响应、价格等内容。

供货商提供的天然气站场自用气调压系统的所有软件、硬件和其它辅助设备，在中国境内应有强大的售后服务能力，并提供保证函件，以方便业主对售后服务的需求。

12. 项目实施

从天然气站场自用气调压系统合同生效之日起，即进入项目实施阶段。合同生效后 15 天内合同双方在预定的地点召开项目开工会，会期预计 5～8 天。会议所需的费用由供货商负责。在开工会上双方将讨论项目实施的所有细节问题及详细的进度计划并以会议纪要的形式发布作为今后工作的大纲。

在项目实施期间，合同双方应定期召开例会，协调和协商有关事宜，特别是项目实施的初期。

在项目实施期间，由双方被授权人员签署的会议纪要和文件与合同具有同等效力。

在项目实施期间，供货商应保证项目管理的有效性和充足的人力资源，确保本项目的质量和进度。

供货商在投标时应根据本项目的要求提供有关的项目管理文件，如组织设计、质量保证手册、进度计划及控制、采购计划、文档控制、对分包商的管理、HSE、施工组织等。

项目实施通常分为系统设计和集成、编程和组态、工厂验收试验、装箱发运、现场安装及调试、现场验收试验、预投产、投产、竣工验收等主要环节。

业主方的项目经理和专家将定期或不定期的对各个阶段的成果、进度、质量进行审查，并作出决定。各个阶段的工作均应获得业主的批准，特别是系统设计和集成阶段。对各个阶段成果的审查一般采用会议的方式进行。会议的地点、费用由双方协商决定。

供货商应根据本技术规格书、合同和其它相关的技术文件进行天然气站场自用气调压系统的系统详细设计，并在规定的时间向业主方提交详细的设计成果，供业主审查。详细设计获业主批准后方可实施。若需对获业主批准的事项进行修改，应报业主审批。设计成果最少应包括：

- 系统设计和详细技术方案及功能说明；

- 系统方框图；

- 控制柜内设备布置和接线图；

- 防雷系统；

- 接地系统；

- 操作手册；

- 用户指南；

- 系统中采用的各种设备和材料详细的产品说明书；

- 采用的标准和规范的文本；

- 详细的设备和材料清单；

- 详细的软件清单；

- 天然气站场自用气调压系统与站控系统之间的通信协议；

- 操作程序流程框图；

- I/O 表；

- 显示画面及其说明；

- 在线帮助说明；

- 培训内容和计划；

- 项目实施计划；

- FAT 和 SAT 的详细内容和计划；

- 现场调试方案和实施计划；

- 投产方案和实施计划；

- 售后服务方案；

- 建议等。

在业主认为需要时，将派遣有关专业的专家与供货商一起工作，并监督生产的全过程。业主有权对系统设计、选用的设备、材料和选用的软件等提出修改及决定性的意见。

业主保留对所提交的技术及其它的资料变更的权力，供货商在项目实施过程中应充分考虑到这些因素。

供货商在投标时应明确说明：工程实施组织、人员组成；在工程哪些阶段需要业主的专家参与工作，并提供便利条件，切实保证业主的专家真正了解系统功能，系统的结构。